#### Crna Gora

Vlada Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

Broj: 101-1560/1-9158/3

Podgorica, 28.12.2018. godine

U skladu sa članom 56 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova, izdaje se sljedeće:

POJAŠNJENJE

BROJ 3

na tendersku dokumentaciju broj: 04-102/18 za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ –  trafostanica 35/10kv 1x8MVA (2x8MVA) “Cmiljača”, u opštini Bijelo Polje

Na zahtjev zainteresovanog lica, ovim pojašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

1.Tehnickom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije je definisano da su ponudjaci obavezni isporuciti i ugraditi 10kV i 35kV postrojenja, te je Narucilac opisao postrojenja i naveo ime tipa i proizvodjaca istih, i dodao rijeci „ili ekvivalent“. Kako u uputstvu ponudjacima stoji da ponudjac moze ponuditi opremu drugog proizvodjaca ali uz uslov da dokaze ekvivalentnost nudjenog proizvoda sa predlozenim, te cinjenicom da se ekvivalentnost u skladu sa zakonom moze dokazivati samo u odnosu na standard, molimo da navedete standarde koje mora zadovoljiti predlozena oprema jer su u protivnom ponudjaci koji ne nude predlozenu opremu dovedeni u neravnopravan polozaj i nedoumicu jer se ne zna u odnosu na koje standarde se mora dokazati ekvivalentnost.

Na dalje, a u vezi sa pomenutim – standardima su definisani zahtjevi za opremu na 10kV i 35kV nivou, i isti standardi su primjenjivi na opremu nevezano za vrstu izolacionog medijuma upotrijebljenog prilikom proizvodnje opreme. Obzirom da se praksa primjene potrojenja izolovanih SF6 gasom polako napušta u razvijenim zemljama, i to iz više razloga od kojih su najvažniji ekološki, kao i razlozi vezani za bezbjednost ljudi koji manipulišu opremom, molimo odgovor – da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi postrojenje koje u potpunosti odgovara zahtjevima iz tehničke specifikacije i važećim standardima za ovu vrstu opreme, sa razlikom da je izolacioni medijum primjenjen u postrojenju vazduh, kao potpuno bezbjedan za ljude u svom okruženju. Napomenućemo još i da postrojenja izolovana SF6 gasom nakon isteka svog životnog vijeka moraju biti odložena u skladu sa posebnim propisima, što osim činjenice da se time stvara problem kojim se morate baviti, dodatno i košta, te nikome nije u interesu. Takođe, moderne verzije vazduhom izolovanih postrojenja i u smislu dimenzija koje su ranije bile značajno veće, sada apsolutno mogu da budu ugrađene u prostor u kojem može da se smjesti gasom izolovano postrojenje, pa je na taj način i posljednji argument za eventualnu ugradnju ove vrste postrojenja ukinut.

ODGOVOR: Predloženi tipovi opreme dati u tenderskoj dokumentaciji jasno deifnišu tehničke zahtjeve i kriterijume u pogledu nivoa traženih karakteristika.

Na ovaj način su definisani i standardi koje oprema treba da zadovolji. Tenderaska dokumetacija pripremljena je u skladu sa glavnim revidovanim projektom i projektnim zadatkom.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Ana Jovanović, s.r.

Aleksandra Bulatović

s.r.

Lidija Prnjat

s.r.

Marina Izgarević

s.r.

Darinka Radojičić

s.r.