#### Crna Gora

Vlada Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

Broj: 01-1221/1

Podgorica, 25.02.2019. godine

U skladu sa članom 56 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova, izdaje se sljedeće:

POJAŠNJENJE

BROJ 32

na tendersku dokumentaciju broj: 04-102/18 za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ –  trafostanica 35/10kv 1x8MVA (2x8MVA) “Cmiljača”, u opštini Bijelo Polje

Na zahtjev zainteresovanog lica, ovim pojašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

PITANJE 1 :

Kako je predmet javne nabavke u konkretnom postupku izgradnja trafstanice 35/10kV na nadmorksoj visini većoj od 1500m, struka nas obavezuje da Vas kao Naručioca obavjestimo o sljedećem :  na navedenoj nadmorskoj visini prisutna su česta i jaka atmosferska pražnjenja koja izuzetno nepovoljno utiču na postrojenja izvedena u SF6 gasu kakva su projektovana radi izgradnje predmetne trafostanice. Ovakva postrojenja su inače, a posebno u zadatim uslovima izuzetno nepouzdana i podložna havariji, a sanacija je vrlo opasna i dugo traje, čak 4-6 mjeseci. Ovdje navedene informacije lako možete provjeriti kod CEDIS-a kao operatora distributivnog sistema koji je koliko desetak dana unazad imao havarijsku situaciju u vezi sa ovakvim postrojenjem. Obzirom da se srednjenaponska postrojenja o kojima pričamo rade po istom standardu, a da je primjena SF6 gasa , kao i primjena vazduha kao izolatora, samo jedna vrsta izvedbe postrojenja u okviru istog standarda, molimo da još jednom razmotrite mogućnost prihvatanja ponuđenih postrojenja 10kV i 35kV u izvedbi sa vazduhom, a pogotovo ako se uzmu u obzir sve prednosti takve izvedbe – neotrovno, potpuno ekološki, duži vijek trajanja, lakše i brže za manipulisanje, i tako dalje.

Skrećemo pažnju  da se upotrebom postrojenja sa SF6 gasom povećava rizik od havarija iz ranije navedenih razloga, te se dolazi u situaciju gdje recimo u zimskom periodu trafostanica koja napaja žičaru mora biti stavljena van pogona i to za period sanacije koji može trajati i do 6 mjeseci.

ODGOVOR: Biće urađena izmjena tenderske dokumentacije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda