OBRAZAC  3

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-57/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 87

Mjesto i datum: 13.06.2019.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 28/2015 i 42/2017)  Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

ZA VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IYGRADNJOM SPORTSKE SALE GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U ROŽAJAMA

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	194

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	195

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	196

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	197

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	199

NASLOVNA STRANA PONUDE	200

SADRŽAJ PONUDE	201

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	202

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	209

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	210

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	211

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	212

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	221

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	227

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	228

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA | Lice za davanje informacija: Marija Božović dipl.ing.građ. |
| --- | --- |
| Adresa: Novaka Miloševa br.18. | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 11044620 |
| Telefon: 020/230-207 | Faks: 020/230-228 |
| E-mail adresa: ujr@ujr.gov.me | Internet stranica (web): www.ujr.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Usluge

- Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 53.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

Ne.

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa:

- Licencu za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18).

- Licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je 20 mjeseci od dana početka pripremnih radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama.

- Mjesto izvršenja ugovora: Rožaje

XI Jezik ponude:

Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumim:

Najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  75

kvalitet  				    		                        broj bodova  	  25

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 22.07.2019. godine do 08,30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica i

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 22.07.2019. godine u 09,00 sati, u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Uslovi od značaja za sačinjavanje ponude

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

Podaci o izvođenju radova:

Ugovoreni rok izvođenja radova je 20 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Radovi se izvode u jednoj smjeni sedam dana u nedjelji, a po potrebi produženo u više smjena.

Obaveza imenovanja

U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to:  revizora za građevinske radove, mašinske radove i elektrotehničke radove.

U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.

Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

Uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac usluga) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvršilac usluga ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvršilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu vezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvršilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 01-57/19 od 13.06.2019. godine vršenja usluga stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga.

Obaveze naručioca

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca usluga o danu početka izvođenja pripremnih radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

- preda Izvršiocu usluga dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje

- odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;

- razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere;

- blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Obaveze izvršioca

Izvršilac je dužan da:

- ugovorene usluge vrši stalno (svakodnevno) u odnosu na vrstu radova koji se izvode i da blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača radova;

- ugovorene usluge vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;

- ugovorene usluge vrši preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica, a da u slučaju njihove spriječenosti da vrše stručni nadzor zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog revizora odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- odredi lice za komunikaciju sa Naručiocem;

- dostavlja naručiocu pisane izveštaje za svakih 7 dana o izvršenju radova, kao i posebne izveštaje na zahtjev naručioca.

U okviru poslova stručnog nadzora Izvršilac usluga dužan je da naročito  vrši:

- kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;

- kontrolu usklađenosti radova;

- naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;

- dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu;

- izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;

- kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;

- provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

- redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;

- kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;

- kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;

- kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;

- definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;

- davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;

- saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;

- rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Izvršilac usluga  dužan je da obezbijedi da Izvođač radova:

- izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;

- organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;

- zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;

- obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);

- obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;

- vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;

- obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

- obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i

- ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora;

- izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;

- potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;

- obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao   bez smetnji.

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između  Izvodjača radova i Naručioca.

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga,  dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

- Jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca i Izvođača radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora.

- Sporazumni raskid ugovora

Naručilac i Izvršilac usluga će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu usluga garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac usluga je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje).

Produžetak roka izvršenja ugovora

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice Izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu usluga nadoknadi troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.

Naknada štete

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

Vršenje stručnog nadzora u garantnom roku

Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom mostu.

Ukoliko Izvršilac odbije da vrši usluge stručnog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno ili nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku”.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese  naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti  sastavni dio Ugovora.

| TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, koji su obuhvaćeni Predmjerom radova koji je dat u prilogu | - Poslovi stručnog nadzora propisani članom 100 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017 i 44/2018); - Stručni nadzor se vrši na način propisan čl. 101-103 Zakona o o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) | komplet | 1 |

Garantni rok: Garantni rok na izvršene usluge je 2 godine . Garantni rok počinje teći od dana izvršene  primopredaje predmetnog objekta.

Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvodjenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru  od strane ovlašćenih lica naručioca i obilazak gradilišta.

Podaci o tehničkoj dokumentaciji:

Radovi nad kojima se vrši stručni nadzor izvodiće se po Glavnom projekatu koji je izradila "A12 project" D.O.O. Podgorica, a koji je revidovan od strane   “Civil engineer” D.O.O. Podgorica.

Podaci o projektantu i revidentu:

Projektant: ''A12 project'' D.O.O. Podgorica – glavni inženjer Slobodan Pavlićević spec.sci.arh;

Arhitektonski projekat: ''A12 project'' D.O.O. Podgorica –Slobodan Pavlićević spec.sci.arh;

Građevinski projekat: ''Urbanist project'' D.O.O. Budva – Marina Stevanović dipl.inž.građ, ''A12 project'' D.O.O. Podgorica – Slobodan Petrović apec.sci.arh, Zdravko Drakulović dipl.inž.građ;

Elektrotehnički projekat: ''Jawel Crna Gora'' D.O.O.  Danilovgrad - Mihailo Vorotović,        dipl.inž.el, Petar  Bošković, dipl.inž.el;

Mašinski projekat: ''Denikoo'' D.O.O. Podgorica – Ibrahim Dizdarević, dipl.inž.maš;

Elaborat zaštite od požara: ''Paming'' d.o.o. Podgorica – Ivan Ćuković, dipl.inž.maš;

Elaborat energetske efikasnosti: ''A12 project'' d.o.o. Podgorica, Slobodan Petrović. Spec.sci arh

Elaborat o geotehničkim uslovima: ''GEOTEHNIKA'' d.o.o. Bijelo Polje, Milovan Šućur, dipl.inž.geotehnike

Elaborat geotehničkih istražnih radova: ''GEOTEHNIKA'' d.o.o. Bijelo Polje, Milovan Šućur, dipl.inž.geotehnike

Elaborat rušenja objekta: ''Urbanist project'' d.o.o. Budva, Marina Stevanović, dipl.inž.građ.

Revident: ''Civil engineer'' D.O.O. Podgorica – Andrija Pavlićević, dipl.inž.arh

Arhitektonski projekat: Andrija Pavlićević, dipl.inž.arh;

Građevinski projekat: Nikola Simović, dipl.inž.građ;

Elektrotehnički projekat: Budimir Vorotović, dipl.inž.el.; Edin Ćatović dipl.inž.el.

Mašinski projekat: mr. Vujadin Vujadinović, dipl.inž.maš.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Glavni projekat u prostorijama Uprave javnih radova,  kod   lica iz tačke I poziva, dipl.ing.građ., radnim danima od  11 do 13 sati, zaključno sa danom  22.07.2019.godine do  8,30 sati, uz dostavljeno ovlašćenje u kojem će se navesti ime lica koje će da vrši uvid u Projekat, sa pozivom na broj Tenderske dokumentacije.

Prilog: PREDMJER RADOVA NAD KOJIM SE VRŠI STRUČNI NADZOR (dat u Tenderskoj dokumentaciji)”.

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA SPORTSKE SALE GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U ROŽAJAMA |  |  |  |  |
| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| A. | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE OBJEKTA |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1.1 | Pripremni radovi. Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti, organizacija privremene deponije. |  | pauš. | 1,00 |
| 2 | RUŠENJE OBJEKTA |  |  |  |
| 2,1 | Napomena: Prije početka radova uklanjanja objekta, obavezno je dio objekta koji se ruši isključiti sa svih instalacija. Pažljivo isijecanje postojeće konstrukcije objekta od krova do temelja, kako horizontalnih tako i vertikalnih djelova i fizičko odvajanje istih od postojeće konstrukcije koja se mora zaštiti od dinamičkih udara u toku rušenja. Isijecanje izvršiti prema detaljima rušenja, obračun po m' zida. |  | m' | 48,00 |
| 2.2. | Uklanjanje komplet krovne konstrukcije dijela objekta koji se ruši, ukupne debljine 30 cm. Pozicijom obuihvatiti rušenje i demontažu svih slojeva: snjegobrane, opšivke, lim, letve, kontra letve, paropropusne folije, kao i daščane podloge i glavne konstrukcije-rogova. Iskoristivi dio demontirane konstrukcije odložiti na gradilištu uz zapisničku evidenciju sa nadzorom, a ostali otpad transportovati na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2 stvarne površine krova. |  | m2 | 515,50 |
| 2.3. | Demontaža i uklanjanje drvenog stepeništa dužine 5 metara i transport na deponiju udaljenosti do 15km.Obračun paušalno. |  | pauš | 1,00 |
| 2.4. | Pažljiva demontaža i uklanjanje sanitarija, iz svih prostorija u kojima se iste nalaze i transport na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po kompletu uklonjenih sanitarnih elemenata, po prostoriji. |  | kompl | 3,00 |
| 2.5. | Pažljiva demontaža i uklanjanje radijatora, zajedno sa vidljivim radijatorskim cijevima izvan zidova, iz svih prostorija u kojima se iste nalaze, i njihov transport na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun paušalno, za demontažu 8 radijatora, zajedno sa radijatorskim cijevima ukupne dužine 100 m. |  | pauš | 1,00 |
| 2.6. | Pažljivo uklanjanje postojeće stolarije sa objekta kako spoljašnje tako i unutrašnje, i njen transport transport na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu uklonjene stolarije. |  |  |  |
|  |  | Vrata 1,40m x 2,20m | kom. | 1,00 |
|  |  | Vrata 1,00m x 2,10m | kom. | 1,00 |
|  |  | Vrata 0,90m x 2,10m | kom. | 10,00 |
|  |  | Vrata 0,80m x 2,10m | kom. | 2,00 |
|  |  | Vrata 0,70m x 2,10m | kom. | 2,00 |
|  |  | Trokrilni prozor 2,25m x 0,60m | kom. | 3,00 |
|  |  | Dvokrilni prozor 1,40m x 0,60m | kom. | 2,00 |
|  |  | Dvokrilni prozor 1,40 m x 1,20 m | kom. | 2,00 |
|  |  | Trokrilni prozor 3,85 m x 1,00 m | kom. | 5,00 |
|  |  | Jenokrilni prozor 0,80 m x 0,80 m | kom. | 14,00 |
|  |  | Dvokrilni prozor 1,60 m x 0,80 m | kom. | 6,00 |
|  |  | Trokrilni prozor 3,50 m x 0,80 m | kom. | 1,00 |
|  |  | Trokrilni prozor 3,00 m x 0,80 m | kom. | 1,00 |
|  |  | Dvokrilni prozor 2,60 m x 0,80m | kom. | 1,00 |
| 2.7. | Demontaža parketa zajedno sa svim prethodno postavljenim slojevima iz sportske sale. Pretpostavljena debljina slojeva 10cm. Parket transportovati na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2 uklonjenog parketa, sa svim podslojevima. |  | m2 | 205,00 |
| 2.8. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih tribina sa dvorišta ispred ulaza objekta kao i armirano betonske ploče debljine d=15 cm, ukupne površine 473 m2 - pristupni dio do postojećeg objekta. Porušene djelove transportovati na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m3 srušenog i transportovanog betona. |  | m3 | 70,97 |
| 2.9. | Isključenje električne energije u dijelu objekta koji se ruši. Na liniji rušenja elektrokablove izolovati. GRT i RT demontirati i zapisnički predati investitoru. Obračun paušalno. |  | pauš | 1,00 |
| 2.10. | Isključenje vode iz mreže na dijelu objekta koji se ruši ugradnjom odgovarajućih metalnih čepova ''nipl'' u cijevi do linije rušenja. Zatvaranje vode vršiti preko postojećeg vodomjera. Obračun paušalno. |  | pauš | 1,00 |
| 2.11. | Demontaža elektro opreme (prekidači, utikači, rasvjeta, ventilatori), uz odvoz na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun paušalno. |  | pauš | 1,00 |
| 2.12. | Demontaža vertikalnih oluka od pocinčanog lima, uz odvoz na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m' demontiranog oluka. |  | m | 30,00 |
| 2.13. | Rušenje AB međuspratne i krovne tavanice sa slojem betona za nagib i hidroizolacijom, odgovarajućim mehaničkim sredstvima (pneumatski čekić, kompresor, kobra, brusilica za armaturu) uz primjenu HTZ mjera, skela i podupirača. Šut odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2. |  | m2 | 250,00 |
| 2.14. | Rušenje fasadnih i konstruktivnih zidova, od opeke u produžnom malteru, AB stubova, odgovarajućim mehaničkim sredstvima (pneumatski čekić, kompresor, kobra, brusilica za armaturu), sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m3 porušenog materijala. |  | m3 | 150,00 |
| 2.15. | Rušenje AB podne ploče prizemlja sa pratećom podlogom za podove, odgovarajućim mehaničkim sredstvima (pneumatski čekić, kompresor, kobra.), sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2. |  | m2 | 250,00 |
| 2.16. | Rušenje AB trakastih temelja stubova i konstruktivnih zidova odgovarajućim mehaničkim sredstvima (pneumatski čekić, kompresor, kobra, brusilica za armaturu.), sa odvozom šuta na gradsku deponiju, udaljenosti do 15km. Obračun po m3 srušenog betona. |  | m3 | 45,00 |
| 2.17. | Demontaža kompletne postojeće nadstrešnice kod koje je krovni pokrivač lim, a konstrukcija od čeličnih kutijastih profila ankerisanih u beton, uz transport na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komadu demontioranog metalnog rama zjedno sa krovnim pokrivačem. |  | kom. | 8,00 |
| 2.18. | Rušenje i demontaža sokle postojeće ograde prema ulici debljine d=20 cm, visine 40 cm, sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m' srušene cokle. |  | m' | 64,75 |
| 2.19. | Rušenje i demontaža postojeće ograde prema ulici, pažljivo skidanje metalnih profila. Iskoristive djelove zapisnički predati investiotoru, a ostale transportovati na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.Obračun po m'. |  | m' | 64,75 |
| 2.20. | Uklanjanje namještaja iz objekta, uz zapisničku predaju investitoru. Obračun paušalno. |  | pauš | 1,00 |
| 2.21. | Uklanjanje betonskog cvijećnjaka - sokle debljine 10cm, visine 40cm, sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m' srušene cokle. |  | m' | 79,75 |
| 2.22. | Uklanjanje postojeće ograde od kutijastih čeličnih profila visine cca h=80 cm pored sale, sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m' demontirane ograde. |  | m' | 79,75 |
| I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE OBJEKTA UKUPNO: |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1 | OBJEKAT |  |  |  |
| 1.1. | Iskop mašinskim putem u tlu III kategorije za formiranje zasjeka za izradu temelja objekta. U cijenu uračunat i mašinski utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Za obračun se priznaje širina temelja samaca i temeljnih traka uvećanih za po 20cm na svaku stranu. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 1.035,00 |
| 1.2. | Nasipanje tampona u sloju 20cm sa pratećim nabijanjem do postizanja stišljivosti od 40Mpa, za formiranje nasipa za temeljenje objekta. Obračun po m2 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem. |  | m2 | 610,00 |
| 1.3. | Nasipanje pjeskovito šljunkovitog materijala u slojevima od 30cm sa pratećim nabijanjem do postizanja stišljivosti od 40Mpa, za formiranje nasipa oko temelja. Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem. |  | m3 | 560,00 |
| 1.4. | Odvoz sa utovarom viška materijala na deponiju do 15km udaljenosti. Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem. |  | m3 | 475,00 |
| 2 | UREĐENJE TERENA |  |  |  |
| 2.1. | Nabavka materijala i zatravnjivanje slobodnih površina oko objekta i trotoara. Obračun po m2 površine. |  | m2 | 315,00 |
| 2.2. | Iskop mašinskim putem u tlu III kategorije za formiranje zasjeka za izradu potpornih zidova. U cijenu uračunat i mašinski utovar i odvoz na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 834,00 |
| 2.3. | Nasipanje pjeskovito šljunkovitog materijala u slojevima od 30cm sa pratećim nabijanjem do postizanja stišljivosti od 40Mpa, za formiranje nasipa ispod i oko temelja potpornih zidova. Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem. |  | m3 | 660,00 |
| 2.4. | Odvoz sa utovarom viška materijala od iskopa za potporne zidove na deponiju udaljensoti do 15km. Obračun po m3 nasipa sa uračunatim transportom i nabijanjem mašinskim putem. |  | m3 | 378,00 |
| II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | OBJEKAT |  |  |  |
| 1,1 | Betoniranje libažnog sloja debljine 10 cm ispod temelja objekta betonom MB 15, u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po m2. |  | m2 | 608,00 |
| 1,2 | Betoniranje temelja objekta betonom MB30, u skladu sa detaljem iz projekta. Betonske radove izvesti prema važećim propisima i uputstvima za ovu vrstu radova.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m3 | 294,00 |
| 1,3 | Betoniranje stubova objekta betonom MB30, u skladu sa detaljem iz projekta. Betonske radove izvesti prema važećim propisima i uputstvima za ovu vrstu radova. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m3 | 83,00 |
| 1,4 | Izrada armiranobetonskih zidnih platana d=25cm, u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom |  | m3 | 53,00 |
| 1,5 | Izrada armirano betonskih podnih, medjuspratnih i kosih krovnih ploča debljine 15cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m2 | 1.867,00 |
| 1,6 | Izrada armiranobetonskih kosih i horizontalnih greda u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m3 | 40,00 |
| 1,7 | Izrada armiranobetonskih nadvratnih i nadprozornih greda u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m3 | 11,50 |
| 1,8 | Izrada armiranobetonskih atika na spoljašnjim nadstrešnicama iznad ulaza i na krovu objekta u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m3 | 12,00 |
| 2 | UREĐENJE TERENA |  |  |  |
| 2,1 | Izrada armirano betonskih spoljnjih stepeništa zajedno sa izradom stepenika i rampi oko objekta, debljina ploče 15cm. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport, rad, njegovanje. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom i oplatom. |  | m3 | 17,00 |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja, u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje i zaštitu do betoniranja cjelokupne armature B500b po specifikaciji iz projekta konstrukcije. Obračun po kilogramu ugrađene armature. |  |  |  |
|  |  | RA | kg | 87.521,19 |
|  |  | MA | kg | 35.114,00 |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Zidanje unutrašnjih i fasadnih zidova giter blokovima dimenzija dim.19x19x25cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa jednovremenom izradom armiranobetonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža. Debljina zida je d=25cm. Serklaži su dim.25x20cm. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom. Serklaže armirati sa 4 R fi 14 i uzengije U fi 8/15. Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele. Obračun po m3 ozidanog zida sa odbijanjem otvora. |  | m3 | 363,00 |
| 2 | Zidanje unutrašnjih zidova giter blokovima dimenzija dim.19x19x20cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa jednovremenom izradom armiranobetonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža. Debljina zida je d=20cm. Serklaži su dim.20x20cm. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom. Serklaže armirati sa 4 R fi 14 i uzengije U fi 8/15. Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele. Obračun po m3 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora. |  | m3 | 63,80 |
| 3 | Zidanje unutrašnjih zidova giter blokovima dimenzija dim.25x19x12cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa jednovremenom izradom armiranobetonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom. Serklaže armirati sa 4 R fi 14 i uzengije U fi 8/15. Debljina zida je d=12cm. Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m2 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora. |  | m2 | 155,00 |
| 4 | Malterisanje unutrašnjih zidanih zidova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Obračun po m2. |  | m2 | 2.531,00 |
| 5 | Malterisanje unutrašnjih zidova cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje zida keramikom. Obračun po m2 malterisanog zida. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Obračun po m2. |  | m2 | 358,00 |
| 6 | Malterisanje unutrašnjih plafona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Obračun po m2. |  | m2 | 170,00 |
| 7 | Izrada rabiciranih cementnih košuljica preko prethodno očišćene i pripremljene podloge. Cijenom obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklopom 5cm (1,08 m2/m2). Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal. |  |  |  |
|  | debljina armiranog estriha u fiskulturnoj sali 4.7cm |  | m2 | 722,00 |
|  | debljina estriha 5cm |  | m2 | 250,00 |
|  | debljina estriha 5.5cm |  | m2 | 383,00 |
| V | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| VI | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 1 | Čelična konstrukcija. Osnovni materijal Č0361. Priprema i obavezno čišćenje površina i peskarenje, antikoroziona zaštita osnovnim ( 2x) i protivpožarnim premazima po elaboratu u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. list SFRJ 32/70). Čeličnu konstrukciju premazati u završnoj grafitno-sivoj boji RAL 7024. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikoroziona zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, uključujući cjelokupan vezni materijal. Obračun po kg montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije. |  | kg | 45.251,00 |
| 2 | Nabavka materijala i protivpožarna zaštita kompletne čelične konstrukcije ekspandujućim premazom tipa Firestop steel X-MART 110 ili ekvivalent za zaštitu čeličnih konstrukcija na vatrootpornost 30 minuta, nanošenjem sljedećih materijala i slojeva: |  |  |  |
|  | 1. PRIMTEC steel ili ekvivalent - antikorozivna osnovna boja. Antikorozivna osnovna boja na bazi antikorozivnih pigmenata i sintetičkih smola. Razređuje se alkidnim rastvaračem 10 – 15%. Potrošnja: sa 1 kg pokriva 5.5-.6.5 m2 u dva sloja (za debljinu od 40 mikrona). Sušenje: 1 sat na dodir, nanošenje sledećeg sloja poslije 6 sati. Obračun po kg. |  | kg | 210,00 |
|  | 2. Firestop steel X-MART 110 ili ekvivalent - ekspandirajući protivpožarni premaz. Proizvod je vodorastvoran, pripremljen za upotrebu, bez dodatnog rastvaranja. Ekološki proizvod, ne sadrži halogene elemente. Potrošnja: teorijski 1.90 kg/m2 (za debljinu suvog filma 1000 mikrona, obračunato na osnovu Int. met. TD 012), bez rashoda. Sušenje: na dodir poslije 1-2 sata, nanošenje sledećeg sloja poslije 5-8 časova, u zavisnosti od atmosferskih prilika i debljine premaza. Materijal je sertifikovan: na Institutu IMS Beograd za 30, 60, 90 i 120 minuta zaštite. Obračun po kg. |  | kg | 1.034,00 |
|  | 3. TINTO COLOR CENTURION B100 ili ekvivalent - završni dekorativni premazZavršni premaz – emajl lak na bazi modifikovanih sintetičkih i akrilnih smola. Izrađuje se u nijansama po RAL ton karti - u grafitno-sivoj boji RAL 7024. Potrošnja: sa 1 kg pokriva oko 5.5 – 6.5 m2 za 50 – 60 mikrona debljine suvog filma. Razređuje se odgovarajućim rastvaračem oko 10-15%. Sušenje: na dodir posle 1 sata, nanošenje sledećeg sloja posle 6 časova u zavisnosti od atmosferskih prilika i debljine premaza, u skladu sa tehničkim dokumentima. Obračun po kg. |  | kg | 216,00 |
|  | 4. Primtec ili ekvivalentni razređivač - razređivač za završni i osnovni premaz. Obračun po litru. |  | l | 60,00 |
| VI | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  |
| VII | POKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala izrada i postavka drvene krovne konstrukcije na kosoj betonskoj krovnoj ploči. Konstrukciju čine drvene letve 10x5cm, preko kojih se postavljaju osb ploče debljine 2.2cm. Preko osb tabli se postavljaju u dva pravca drvene letve dimenzija 3x5cm preko kojih se postavlja krovni pokrivač. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 pokrivene površine - računato površinom projekcije krovnih ravni, cijena obuhvata sav materijal, rad i upotrebu skele. |  | m2 | 344,00 |
| 2 | Pokrivanje krova objekta sendvic panelom, proizvodnje „Kingspan“ ili ekvivalent, u grafitno-sivoj boji RAL 7024, debljina ravnog AL plastificiranog obojenog lima je d=0.7mm i sloj termoizolacije 5cm od negorive lamelirane mineralne vune. Nagib krova 6º. Ugradnja se vrši preko gotovih krovnih nosača , u svemu prema detaljima iz projekta. |  |  |  |
|  | Jediničnom cijenom, osim kompletne ugradnje panela sa pratećim opšivima, obuhvatiti i postavljanje linijskih snjegobrana, koji se koriste za limeni krovni pokrivač od krovnog panela i postavljaju se u donjoj zoni u više redova. Snjegobran je od pocinčanog plastificiranog lima 0,55mm, u boji kao što je boja krovnog pokrivača, a dužina jednog snjegobrana iznosi 50cm. Ukupan broj komada: 354.00. |  |  |  |
|  | Napomena: Paneli moraju zadovoljiti sve standarde koji se odnose na protivpozarne I ekoloske propise. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu, cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju. |  | m2 | 354,00 |
| 3 | Pokrivanje spoljnjih nadstrešnica sendvic panelom, proizvodnje „Kingspan“ ili ekvivalent, u grafitno-sivoj boji RAL 7024, debljina ravnog AL plastificiranog obojenog lima je d=0.7mm i sloj termoizolacije 5cm od negorive lamelirane mineralne vune. Nagib krova 6º. Ugradnja se vrši preko gotovih krovnih nosača , u svemu prema detaljima iz projekta. |  |  |  |
|  | Jediničnom cijenom, osim kompletne ugradnje panela sa pratećim opšivima, obuhvatiti i postavljanje linijskih snjegobrana, koji se koriste za limeni krovni pokrivač od krovnog panela i postavljaju se u donjoj zoni u više redova. Snjegobran je od pocinčanog plastificiranog lima 0,55mm u boji kao što je boja krovnog pokrivača a dužina jednog snjegobrana iznosi od 50cm. Ukupan broj komada: 70.00. |  |  |  |
|  | Napomena: Paneli moraju zadovoljiti sve standarde koji se odnose na protivpozarne I ekoloske propise. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu, cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju. |  | m2 | 70,00 |
| 4 | Pokrivanje krova objekta sendvic panelom, proizvodnje „Kingspan“ ili ekvivalent, u grafitno-sivoj boji RAL 7024, debljina ravnog AL plastificiranog obojenog lima je d=0.7mm i sloj termoizolacije 15cm od negorive lamelirane mineralne vune. Nagib krova 15º i 25º. Ugradnja se vrši preko gotovih krovnih nosača , u svemu prema detaljima iz projekta. |  |  |  |
|  | Jediničnom cijenom, osim kompletne ugradnje panela sa pratećim opšivima, obuhvatiti i postavljanje linijskih snjegobrana, koji se koriste za limeni krovni pokrivač od krovnog panela i postavljaju se u donjoj zoni u više redova. Snjegobran je od pocinčanog plastificiranog lima 0,55mm u boji kao što je boja krovnog pokrivača a dužina jednog snjegobrana iznosi od 50cm. Ukupan broj komada: 875. |  |  |  |
|  | Napomena: Paneli moraju zadovoljiti sve standarde koji se odnose na protivpozarne I ekoloske propise. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu, cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju. |  | m2 | 875,00 |
| VII | POKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| VIII | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Izrada spuštenih plafona. |  |  |  |
| 1.1. | Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenih plafona u mokrim čvorovima vlagootpornim gipskartonskim pločama d=12.5 mm, sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB ili ekvivalentnim pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. |  |  |  |
|  | Spušten plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB ili ekvivalentnim pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča |  |  |  |
|  | Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom I Rigips RB ili ekvivalentnim pločama debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips ili ekvivalentnim mašinskim vijcima. Podkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca ( roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon izvesti preko držača (distancera). Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom I gletuju pomoću Rigips ili ekvivalentne mase za ispunu spojeva. Plafon montirati na visinu prema projektu. |  |  |  |
|  | U cijenu uračunati i izradu spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vešanje, korištenje lake pokretne skele. |  |  |  |
|  | Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. |  |  |  |
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora, što se neće posebno plaćati. |  |  |  |
|  | Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog i kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 kompletnog plafona sa potrebnim materijalom. |  | m2 | 40,00 |
| 1.2. | Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenih plafona u prostorijama sa tuševima Rigips Glasroc X ili ekvivalentnim pločama 12,5 mm sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom sa jednim slojem ploča. |  |  |  |
|  | Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom I Rigips Glasroc X ili ekvivalentnim pločama debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips ili ekvivalentnim mašinskim vijcima. Podkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca ( roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon izvesti preko držača (distancera). Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom I gletuju pomoću Rigips Vario H ili ekvivalentne mase za ispunu spojeva. |  |  |  |
|  | U cijenu uračunata izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vesanje, kao i korišćenje lake pokretne skele. |  |  |  |
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora, što se neće posebno plaćati. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 kompletne pozicije sa potrebnim materijalom. |  | m2 | 23,00 |
| 1.3. | Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenih plafona gipskartonskim ploča d=12.5 mm sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom sa jednim slojem ploča. |  |  |  |
|  | Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom I Rigips RB ili ekvivalentnim pločama, debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips ili ekvivalentnim mašinskim vijcima. Podkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca ( roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon izvesti preko držača (distancera). Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom I gletuju pomoću Rigips ili ekvivalentne mase za ispunu spojeva. |  |  |  |
|  | U cijenu uračunata izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vešanje, kao i korišćenje lake pokretne skele. |  |  |  |
|  | Plafon montirati na visinu prema projektu. |  |  |  |
|  | Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. |  |  |  |
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora, što se neće posebno plaćati. |  |  |  |
|  | Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog i kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 kompletnog plafona sa potrebnim materijalom. |  | m2 | 360,00 |
| 2. | Izrada zidnih obloga |  |  |  |
| 2.1. | Oblaganje čelične podkonstrukcije HOP 100x100x5 u fiskulturnoj sali, sa unutrašnje strane sa Rigips Habito ili ekvivalentnim pločama, a sa spoljašnje strane Rigips Glasroc X ili ekvivalentnim pločama 12.5 mm. |  |  |  |
|  | Oblaganje čelične konstrukcije sa unutrašnje strane se izvodi pomoću CD/UD potkonstrukcije i Rigips Habito ili ekvivalentnim pločama debljine 12,5 mm koje se pričvršćuju Rigips ili ekvivalentnim mašinskim vijcima za Rigips ili ekvivalentne CD profile 27/60/27. CD profili se utaknu izmedju horizontalnih UD profila 27/28/27 mm koji se nivelišu i pričvršćuju se Rigips ili ekvivalentnim distancerima. Distanceri se montiraju na čeličnu podkonstrukciju na horizontalnom rastojanju od 60 cm, a na vertikalnom do maksium 150 cm. U međuprostor postavljaju se Isover ili ekvivalentna mineralna vuna i parna brana, i na taj način se poboljšava termoizolacija i sprečava prodor vlage u prostoriju. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips ili ekvivalentne mase za ispunu spojeva. Oblaganje čelične konstrukcije sa spoljašnje strane se izvodi sa Rigips Glasroc X ili ekvivalentnim pločama debljine 12,5 mm koje se pričvršćuju mašinskim vijcima za čeličnu podkonstrukciju. Spojevi ploča se ispunjavaju fasadnim lijepkom na bazi polimera i bandažiraju fasadnom mrežicom debljine 150mm. |  |  |  |
|  | Izolacija zidne šupljine mineralnom vunom debljine d=10cm, gustine 100kg/m3. |  |  |  |
|  | Svi slojevi ploča zaglađeni Rigips ili ekvivalentnom gletmasom. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 dvije komplet završene pozicije sa obije strane čelične potkonstrukcije 2x37.00m2. |  | m2 | 74,00 |
| VIII | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Hidroizolacija |  |  |  |
| 1.1. | Izrada hidroizolacije ukopanih zidova i temelja rađena od homogene vodonepropustne membrane sa slojem od polivinihlorida a sve prema standardu EN13967. Hidroizolacija je vodoneporpustna na sve vrste podzemnih voda i njenih uticaja. Debljina trake d=6mm. |  |  |  |
|  | Podloga za izradu hidroizolacije mora biti potpuno suva, ravna i čista. |  |  |  |
|  | Napomena: Sva preklapanja HI uracunati u jedinicnu cijenu radova kao i zaštitu same hidroizolacije. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Hidroizolacionu membranu podići uz spoljnje zidove iznad ploče - holker u visini 30cm. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene pozicije. |  | m2 | 1.440,00 |
| 1.2. | Nabavka materijala i postavka čepaste folije kao zaštite hidroizolacije temelja objekta. Čepastu foliju postaviti u svemu prema standardima i detaljima iz projekta. Obračun po m2 izvedene pozicije. |  | m2 | 740,00 |
| 1.3. | Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podne ploče prizemlja i spoljašnjeg stepeništa rađena od homogene vodonepropustne membrane sa slojem od polivinihlorida a sve prema standardu EN13967. Hidroizolacija je vodoneporpustna na sve vrste podzemnih voda i njenih uticaja. Debljina trake d=6mm. |  |  |  |
|  | Podloga za izradu hidroizolacije mora biti potpuno suva, ravna i čista. Preklopi moraju biti 10cm. |  |  |  |
|  | Napomena: Sva preklapanja HI uracunati u jedinicnu cijenu radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene pozicije. |  | m2 | 1.068,00 |
| 1.4. | Izrada horizontalne dvokomponentne hidroizolacije na podovima u sanitarijama, vjetrobranu i tehničkim prostorijama. |  |  |  |
|  | Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge, način primene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=20cm. |  |  |  |
|  | Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holkera. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 osnove (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). |  | m2 | 225,00 |
| 1.5. | Izrada vertikalne hidroizolacije kod tuš kabina dvokomponentnim malterom, Sikalastic -152 ili ekvivalent. Malter je na cementnoj bazi, ojačan vlaknima, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, sa aditivima za vodonepropusnost. |  |  |  |
|  | Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge, način primjene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |
|  | Hidroizolaciju podići u visini h=230cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 66,00 |
| 1.6. | Nabavka i ugradnja paropropusne-vodonepropusne folije na kosom krovu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu kao i postavku holkera uz zidove atike. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 363,00 |
| 1.7. | Nabavka i ugradnja parne brane ispod termoizolacionih ploča na kosom krovu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 363,00 |
| 1.8. | Izrada vertikalne hidroizolacije u kuhinjama dvokomponentnim malterom, Sikalastic -152 ili ekvivalent. Malter je na cementnoj bazi, ojačan vlaknima, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, sa aditivima za vodonepropusnost. |  |  |  |
|  | Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge, način primene, i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |
|  | Hidroizolaciju podići u visini od h=150cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 9,00 |
| 1.9. | Nabavka i ugradnja PE folije u prizemlju i na spratu objekta. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 1.295,00 |
| 1.10. | Nabavka i ugradnja parne brane preko termoizolacionih ploča na kosom zidu u fiskulturnoj sali. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 37,00 |
| 1.11. | Nabavka i ugradnja parne brane na podu u fiskulturnoj sali. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 722,00 |
| 2. | Termoizolacija i zvučna izolacija |  |  |  |
| 2.1. | Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije fasadnih zidova od ekspandiranog polistirena tipa URSA EPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije je d=15cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvodjača. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 1.180,00 |
| 2.2. | Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije fasadnih zidova od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=15cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvodjača. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 340,00 |
| 2.3. | Nabavka materijala i ugradnja dilatacionog spoja između konstruktivnih elemenata od ekspandiranog polistirena tipa URSA EPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=10cm i d=15cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvodjača. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije d=10cm |  | m2 | 282,00 |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije d=15cm |  | m2 | 30,00 |
| 2.4. | Nabavka materijala i ugradnja dilatacionog spoja između konstruktivnih elemenata od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=10cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvodjača. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije d=10cm. |  | m2 | 56,00 |
| 2.5. | Nabavka i ugradnja termičke izolacije podova od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=4cm. Duž svih spojeva zida i poda postaviti PE ivične trake minimalne debljine 10mm. Ivična PE traka mora svojom čitavom širinom odvajati košuljicu poda od zidova i mora biti 2cm viša od završne cementne košuljice. Cijena obuhvata sav rad i materijal (odabrane ploče termo izolacije, PE ivične trake) po opisu. |  |  |  |
|  | Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 310,00 |
| 2.6. | Nabavka i ugradnja termičke izolacije ispod podne ploče fiskulturne sale od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=5cm.Cijena obuhvata sav rad i materijal (odabrane ploče termo izolacije) po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 722,00 |
| 2.7. | Nabavka i ugradnja termičke izolacije podova na spratu od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=3cm. Duž svih spojeva zida i poda postaviti PE ivične trake debljine 10mm. Ivična PE traka mora svojom čitavom širinom odvajati košuljicu poda od zidova i mora biti 2cm viša od završne cementne košuljice. Cijena obuhvata sav rad i materijal (odabrane ploče termo izolacije, PE ivične trake) po opisu. |  |  |  |
|  | Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 285,00 |
| 2.8. | Nabavka i ugradnja termičke izolacije temelja objekta od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=4cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal (odabrane ploče termo izolacije) po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 120,00 |
| 2.9. | Nabavka i ugradnja termičke izolacije kosog krova, od kamene mineralne vune. Debljina termoizolacije d=10cm, i postavlja se između drvenih rogova. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 354,00 |
| 2.10. | Nabavka i ugradnja kamene mineralne vune kao ispune čelične potkonstrukcije na dijelu kosog zida u fiskulturnoj sali. Debljina termoizolacije d=10cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 37,00 |
| 2.11. | Nabavka materijala i ugradnja ploča od ekstrudiranog, penjenog polistirena tipa URSA XPS ili ekvivalent na pozicijama dijela kosog zida u fiskulturnoj sali. Debljina termoizolacije d=6cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvodjača. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene izolacije. |  | m2 | 37,00 |
| IX | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| X | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala, izrada i montaža visećeg horizontalnog oluka u grafitno-sivoj boji RAL 7024, sa svim pripadajućim opšivom i tipskim koritom blagog trapezastog presjeka sa dimenzijama: svijetla širina dna oluka A =15cm i 20cm, dužina stranice korita B =15cm i 20cm pod uglom od 90. |  |  |  |
|  | Sastavni dio stavke je izrada i montaža priključka oluka na olucnu kišnu vertikalu, nosača cijevi sa svim sitnim spojnim sredstvima. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 komplet izvedenog oluka. |  |  |  |
|  | horizontalni oluk 15cm |  | m | 27,00 |
|  | horizontalni oluk 20cm |  | m | 66,00 |
| 2. | Nabavka materijala i izrada limenih opšiva čeličnim pocinčanim limom d=0.5mm, bojenim fabrički poliesterskom bojom u grafitno-sivoj boji RAL 7024. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. |  |  |  |
|  | Obračun po m kompletno izvedene opšivke. |  |  |  |
| 2.1. | Opšiv kapa atike krova fiskulturne sale razvijene širine 600mm |  | m | 54,00 |
| 2.2. | Opšiv kapa atike krova razvijene širine 650mm |  | m | 60,00 |
| 2.3. | Opšiv kapa atike nadstrešnica razvijene širine 350mm |  | m | 32,50 |
| 2.4. | Opšiv spojeva fasadnog zida i krovnog pokrivača razvijene širine 400mm |  | m | 56,00 |
| 3. | Nabavka, transport i ugradnja vertikalnih oluka za prikupljanje vode iz horizontalnih krovnih oluka. Dimenzije oluka su 12x12cm, kvadratnog su presjeka.Masku (žlijeb) oluka fiksirati preko nosača oluka koji se fiksiraju za betonsku podlogu preko samourezujećeg zavrtnja. Nosač oluka izvesti od inox flaha dim.25/5mm. Žlijeb ili masku oluka izvesti blagog trapezastog presjeka od pocinčanog čeličnog lima d=0.6mm plastificiranog u grafitno-sivoj boji RAL 7024. Izvesti i ugraditi u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po m1 komplet izvedenog oluka. |  | m | 166,00 |
| X | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XI | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Krilo vrata izrađeno je od ploca oplemenjene iverice sa ispunom od kartonskog saca. Krilo je sa svih strana kantovano ABS trakom. Kantovanje se vrši poliuretanskim lijepkom što pruža povecanu mehanicku i vlago-toplotnu otpornost, a ujedno i minimalnu primjetnu liniju lijepljenja. Štok se izrađuje od MDF-a i oblaže se CPL mikro laminatom u dekoru vrata. CPL po svojim karakteristikama pruža maksimalnu otpornost na habanje i oštecenja, dok poliolefinski lijepak koji se koristi omogucuje kvalitetnije lijepljenje. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zakljucavanje. Boja vrata je bijela RAL 9010. |  |  |  |
| 1.1. | Jednokrilna unutrašnja vrata dim. 90/210cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V1* |  | kom | 1,00 |
| 1.2. | Jednokrilna unutrašnja vrata dim. 70/210cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V11* |  | kom | 2,00 |
| 2. | Krila vrata izrađena su od ploča oplemenjene iverice sa segmentom koji je od kaljenog stakla debljine 6 mm, preko kojeg je nalijepljena dekorativna mat folija koja propušta svjetlost. Krila su sa svih strana kantovana ABS trakom. Kantovanje se vrši poliuretanskim lijepkom što pruža povećanu mehaničku i vlago-toplotnu otpornost, a ujedno iminimalnu primjetnu liniju lijepljenja. Štok se izrađuje od MDF-a i oblaže se CPL mikro laminatom u dekoru vrata. CPL po svojim karakteristikama pruža maksimalnu otpornost na habanje i oštećenja, dok poliolefinski lijepak koji se koristi omogućuje kvalitetnije lijepljenje. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje. Boja vrata je bijela RAL 9010. |  |  |  |
| 2.1. | Dvokrilna vrata sa segmentom od stakla dim. 150/210cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V4* |  | kom | 3,00 |
| 2.2. | Jednokrilna vrata sa segmentom od stakla dim. 90/210cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V12* |  | kom | 8,00 |
| XI | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Fasadni prozor od alu profila sa termo prekidom opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko horizontalne i vertikalne ose okretno nagibnim okovom. Ispuna je od dvostrukog stakla 4-16-4 mm (low e) sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W/m² K, koeficijentom propustanja svjetlosti većim od 50% i faktorom propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%, sa hermetički zatvorenim argonom. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Boja alu profila je grafitno-siva RAL 7024. Prozor je opremljen sa alu solbancima i alu roletnama u grafitno-sivoj boji RAL 7024. |  |  |  |
| 1.1. | Trokrilni prozor sa roletnom dim. 180/50cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P1 |  | kom | 4,00 |
| 1.2. | Jednokrilni prozor sa roletnom dim. 60/50cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P2 |  | kom | 1,00 |
| 1.3. | Trokrilni prozor sa roletnom dim.240/140cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P3 |  | kom | 1,00 |
| 1.4. | Dvokrilni prozor sa roletnom dim. 140/140cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P4 |  | kom | 1,00 |
| 1.5. | Dvokrilni prozor sa roletnom dim. 180/180cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P5 |  | kom | 1,00 |
| 1.6. | Trokrilni prozor sa roletnom dim. 240/140cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P6 |  | kom | 2,00 |
| 1.7. | Trokrilni prozor sa roletnom dim. 180/140cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P9 |  | kom | 6,00 |
| 1.8. | Jednokrilni prozor sa roletnom dim. 60/80cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P10 |  | kom | 1,00 |
| 2. | Fasadni fiksni prozor od alu profila sa termo prekidom opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko horizontalne i vertikalne ose okretno nagibnim okovom. Ispuna je od dvostrukog stakla 4-16-4 mm (low e) sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W/m² K, koeficijentom propustanja svjetlosti većim od 50% i faktorom propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%, sa hermetički zatvorenim argonom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Boja alu profila je grafitno-siva RAL 7024. Prozor je opremljen sa alu solbancima i alu roletnama u grafitno-sivoj boji RAL 7024. |  |  |  |
| 2.1. | Fiksni prozor dim. 100/140cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P11 |  | kom | 8,00 |
| 2.2. | Fiksni prozor dim. 140/60cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P12 |  | kom | 8,00 |
| 2.3. | Fiksni prozor dim. 60/160cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P13 |  | kom | 9,00 |
| 2.4. | Fiksni prozor dim. 60/80cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P14 |  | kom | 8,00 |
| 3. | Fasadni prozor od alu profila sa termo prekidom opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko horizontalne i vertikalne ose okretno nagibnim okovom. Ispuna je od dvostrukog stakla 4-16-4 mm (low e) sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W/m² K, koeficijentom propustanja svjetlosti većim od 50% i faktorom propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%, sa hermetički zatvorenim argonom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Boja alu profila je grafitno-siva RAL 7024. Prozor je opremljen sa alu solbancima i alu roletnama u grafitno-sivoj boji RAL 7024. |  |  |  |
| 3.1. | Četvorokrilni prozor dim. 475/130cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P15 |  | kom | 9,00 |
| 3.2. | Četvorokrilni prozor dim. 440/130cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P16 |  | kom | 4,00 |
| 4. | Fasadni prozor od alu profila sa termo prekidom opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko horizontalne i vertikalne ose okretno nagibnim okovom. Ispuna je od dvostrukog stakla 4-16-4 mm (low e) sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W/m² K, koeficijentom propustanja svjetlosti većim od 50% i faktorom propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%, sa hermetički zatvorenim argonom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Boja alu profila je grafitno-siva RAL 7024. Prozor je opremljen sa alu solbancima i alu roletnama u grafitno-sivoj boji RAL 7024. Pozicija ovih prozora je postojećem objektu. |  |  |  |
| 4.1. | Dvokrilni prozor dim. 180/140cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P17 |  | kom | 3,00 |
| 5. | Čelični protivpožarni prozor aluminijske izrade vartrootpornosti 90 minuta. Konstrukcija je od čeličnih kutijastih profila, obostrano obloženo ravnim čeličnim limom d=1-1.5mm, bez vidnih varova i šrafova. Ispunjeno staklom kao sto je naznačeno u šemi. Staklo je sastavljeno iz pet slojeva flot stakla, spojeno međusobno gelom na bazi silikata, koji je inače providan a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo je fiksirano lajsnama, šrafovi nisu vidljivi. Prozor je fiksni. Prozor je u grafitno-sivoj boji RAL 7024. Prozor mora posjedovati validan atest UCG. |  |  |  |
| 5.1. | Protivpožarni fiksni prozor dim. 150/120cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu PPP1 |  | kom | 1,00 |
| 5.2. | Protivpožarni fiksni prozor dim. 180/120cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu PPP2 |  | kom | 3,00 |
| 6. | Fiksna staklena pregrada izrađena od ploča oplemenjene iverice sa segmentom koji je od kaljenog stakla debljine 6 mm preko kojeg je nalijepljena dekorativna mat folija koja propušta svjetlost. Štok se izrađuje od MDF-a i oblaže se CPL mikro laminatom u bijeloj boji RAL 9010. CPL po svojim karakteristikama pruža maksimalnu otpornost na habanje i oštećenja, dok poliolefinski lijepak koji se koristi omogućuje kvalitetnije lijepljenje. |  |  |  |
| 6.1. | Fiksna staklena pregrada dim. 200/210cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P7* |  | kom | 3,00 |
| 6.2. | Fiksna staklena pregrada dim. 270/210cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu P8* |  | kom | 3,00 |
| 7. | Polustrukturalna fasada od alu profila sa termo prekidom opremljena visoko kvalitetnim mehanizmom i okovom. Ispuna je od dvostrukog stakla: 3.3.1+16+4 mm (low e). Staklo mora ispuniti koeficijent prolaza toplote Ug=1.1 W/m² K, koeficijent propustanja svjetlosti veći od 50% i faktor propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%. Ispunjeno je hermetički zatvorenim argonom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Toplotna provodljivost kompletne pozicije Uw < 1,20 W/m2K. Polustrukturalnu fasadu kačiti za već izvedenu betonsku konstrukciju, u skladu sa detaljem iz projekta. Boja polustrukturalne fasade je grafitno-siva RAL 7024. |  |  |  |
| 7.1. | Polustrukturalna fasada dim. 1,296.5x524cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu SF1 |  | kom | 1,00 |
|  | OGRADE |  |  |  |
| 1. | Ograda je od čeličnih cijevi i čeličnih šipki. Osnovnu konstrukciju ograde čine vertikalni i horizontalni nosači od čeličnih cijevi Ø 40 mm ankerisanih preko čeličnih pločica za zid i betonsku ploču. Preko čeličnih pločica predvidjeti rozetne. Ispuna ograde je od čeličnih šipki 10 mm vertikalno postavljenim, zavarenim za osnovnu konstrukciju ograde. Visina ograde 90cm od gotovog poda. Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi, cijelu poziciju zaštiti osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Boja je grafitno-siva RAL 7024. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu O1 |  | m1 | 30,15 |
| 2. | Ograda je od čeličnih cijevi i čeličnih šipki. Osnovnu konstrukciju ograde čine vertikalni i horizontalni nosači od čeličnih cijevi Ø 40 mm ankerisanih preko čeličnih pločica za zid i betonsku ploču. Preko čeličnih pločica predvidjeti rozetne. Ispuna ograde je od čeličnih šipki 10 mm vertikalno postavljenih, zavarenih za osnovnu konstrukciju ograde. Visina ograde 90 cm od gotovog poda. Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi, cijelu poziciju zaštiti osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Boja je grafitno-siva RAL 7024. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu O2 |  | m1 | 3,30 |
|  | VRATA |  |  |  |
| 1. | Čelična protivpožarna jednokrilna vrata aluminijske izrade vartrootpornosti 90 minuta. Krilo vrata je od čeličnih kutijastih profila, sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, obostrano obloženo ravnim čeličnim limom d=1.5mm, bez vidnih varova i šrafova. Ispunjeno mineralnom vunom u punoj širini krila. Vrata opremiti sahidrauličnim zatvaračem za dovođenje u neutralni položaj. Vrata su u bijeloj boji RAL 9010. Vrata snabdjeti bravom sa fiksiranjem u tri tačke, cilindrom sa tri ključa, rukohvatima otpornim na požar, tri sigurnosna klina i federima za samozatvaranje. Odbojnik - podni, mesingani sa amortizerom od gume visine 25 mm. Vrata su trostrano dihtovana od dima. Pri podu spuštajuća brtva. Vrata moraju posjedovati atest UCG. |  |  |  |
| 1.1. | Protivpožarna vrata dim. 100/210cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu PPV1 |  | kom | 1,00 |
| 2. | Čelična protivpožarna jednokrilna vrata aluminijske izrade vartrootpornosti 90 minuta. Krilo vrata je od čeličnih kutijastih profila, sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, obostrano obloženo ravnim čeličnim limom d=1.5mm, bez vidnih varova i šrafova. Ispunjeno mineralnom vunom u punoj širini krila i staklom kao što je naznačeno u šemi. Staklo je sastavljeno iz pet slojeva flot stakla, spojeno međusobno gelom na bazi silikata, koji je inače providan, a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo je fiksirano lajsnama, šrafovi nisu vidljivi. Vrata opremiti sa hidrauličnim zatvaračem za dovođenje u neutralni položaj. Vrata su u bijeloj boji RAL 9010. Vrata snabdjeti bravom sa fiksiranjem u tri tačke, cilindrom sa tri ključa, rukohvatima otpornim na požar, tri sigurnosna klina i federima za samozatvaranje. Odbojnik - podni, mesingani sa amortizerom od gume visine 25 mm. Vrata su trostrano dihtovana od dima. Pri podu spuštajuća brtva. |  |  |  |
|  | Vrata moraju posjedovati validan atest UCG. |  |  |  |
| 2.1. | Dvokrilna protivpožarna vrata sa segmentom od stakla dim. 150/210cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu PPV2 |  | kom | 4,00 |
| 3. | Unutrašnja vrata od alu profila opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko vertikalne ose okretnim okovom. Ispuna je ravni termo panel d= 3 cm od aluminijuma sa PUR pjenom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Boja alu profila je bijela RAL 9010. |  |  |  |
| 3.1. | Jednokrilna vrata dim. 90/210cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V1 |  | kom | 1,00 |
| 3.2. | Jednokrilna vrata dim. 80/210cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V2 |  | kom | 4,00 |
| 3.3. | Jednokrilna vrata dim. 100/210cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V3 |  | kom | 8,00 |
| 3.4. | Dvokrilna vrata sa segmentom od stakla dim. 150/210cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V4 |  | kom | 2,00 |
| 4. | Fasadna vrata od alu profila sa termo prekidom opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko vertikalne ose okretnim okovom. Ispuna je ravni termo panel d=3 m od aluminijuma sa PUR pjenom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Boja alu profila i ravnog termo panela vrata je grafitno-siva RAL 7024. |  |  |  |
| 4.1. | Dvokrilna fasadna vrata dim. 200/240cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V5 |  | kom | 1,00 |
| 4.2. | Dvokrilna fasadna vrata dim. 180/240cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V6 |  | kom | 1,00 |
| 4.3. | Dvokrilna fasadna vrata dim. 240/240cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V7 |  | kom | 1,00 |
| 4.4. | Jednokrilna fasadna vrata dim. 100/240cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V8 |  | kom | 1,00 |
| 4.5. | Dvokrilna fasadna vrata dim. 180/270cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V9 |  | kom | 4,00 |
| 4.6. | Dvokrilna fasadna vrata dim. 180/200cm. |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V13 |  | kom | 1,00 |
| 5. | Vrata od alu profila sa termo prekidom opremljen visoko kvalitetnim mehanizmom za otvaranje oko vertikalne ose okretnim okovom. Ispuna je od dvostrukog stakla 4-16-4 mm (low e) sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.1 W/m² K, koeficijentom propustanja svjetlosti većim od 50% i faktorom propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%, sa hermetički zatvorenim argonom u međuprostoru. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Vrata imaju svjetlarnik koji predviđen da se otvara kako je označeno u šemi. Svjetlarnik je visine 50 cm dok su vrata visine 220 cm. Boja alu profila fasadnih vrata je grafitno-siva RAL 7024. |  |  |  |
| 5.1. | Dvokrilna vrata sa segmentom od stakla dim. 180/270cm |  |  |  |
|  | Oznaka u projektu V10 |  | kom | 2,00 |
| XII | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XIII | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | OBJEKAT |  |  |  |
| 1.1 | Nabavka materijala i oblaganje podova glavnih hodnika podnim granitnim protivkliznim pločicama I klase, dimenzija prema 60x60cm. |  |  |  |
|  | Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem spojnica. |  |  |  |
|  | U prostorijama u kojima se zid ne oblaže keramikom cijena obuhvata izradu sokle h=10cm, lijepljenjem uz zidove. Obračun po m2. |  | m2 | 155,00 |
| 1.2 | Nabavka materijala i oblaganje podova kupatila i tuš kabina podnim granitnim protivkliznim pločicama I klase, dimenzija 60x60cm. |  |  |  |
|  | Pločice polagati u sloju cementnog maltera 1:3, pad je dat prema rešetki u podu od min. 1%. Pad je regulisan cementnim malterom. |  |  |  |
|  | U prostorijama u kojima se zid ne oblaže keramikom cijena obuhvata izradu sokle h=10cm, lijepljenjem uz zidove. Obračun po m2. |  | m2 | 129,00 |
| 1.3 | Nabavka materijala i oblaganje podova ostava, tehničkih prostorija i kotlarnica podnim granitnim protivkliznim pločicama I klase, i dimenzija 60x60cm. |  |  |  |
|  | Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem spojnica. |  |  |  |
|  | U prostorijama u kojima se zid ne oblaže keramikom cijena obuhvata izradu sokle h=10cm, lijepljenjem uz zidove. Obračun po m2. |  | m2 | 90,00 |
| 1.4 | Oblaganje zidova kod tuševa i lavaboa u svlačionicama zidnim keramičkim pločicama I klase, dimenzija 60x60cm. |  |  |  |
|  | Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. |  |  |  |
|  | Keramiku postavljati do visine 2m kod tuševa i 1.20m kod lavaboa. Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. |  | m2 | 86,00 |
| 1.5 | Oblaganje zidova u kuhinjama zidnim keramičkim pločicama I klase, zidnim keramičkim pločicama I klase, dimenzija 60x60cm. |  |  |  |
|  | Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. |  |  |  |
|  | Keramiku postavljati do visine 1.50m. |  |  |  |
|  | Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. |  | m2 | 9,00 |
| 2. | UREDJENJE TERENA |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka materijala i oblaganje spoljnjih stepeništa i i rampi podnim granitnim protivkliznim pločicama I klase, dimenzija 60x60cm. |  |  |  |
|  | Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. |  |  |  |
|  | U poziciju računati oblaganje čela i gazišta stepenika kao i izradu sokle h=10cm, lijepljenjem uz zidove. Obračun po m2. |  | m2 | 101,00 |
| XIII | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XIV | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | OBJEKAT |  |  |  |
| 1.1 | Nabavka i ugradnja laminata I klase. Laminat postaviti na prethodno postavljenoj podlozi . Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, sa aluminijumskim zatvaračem, za teška opterećenja. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane, sa aluminijumskim nosačem za zatvaranje nuta i federa. Podnu oblogu unijeti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem zatvaranja je mehanički, aluminijumski. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata i postavljanje profilisane ugaone parket lajsne visine h=10cm obodom podova. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obložene površine. |  | m2 | 242,00 |
| 1.2 | Nabavka i postavljanje sportskog poda tipa ''ELAN NEOSHOK'' ili ekvivalent. Izrada sportskog poda obuhvata sljedece radove: Postavljanje parne brane preko prethodno izradjenog cementnog estriha (estrih je posebno obračunat ). Postavljanje elastičnih distancera na svakih 30cm. Postavljanje prvog sloja panel ploca d=1.4cm. Postavljanje drugog sloja pan.ploca d=1.4cm. Postavljanje i struganje visokokvalitetnog parketa na lijepku. |  |  |  |
|  | Postaviti parket I klase, debljine 22 mm, u slogu prema detalju iz projekta, a preko prethodno očišćene podloge. Preko neravnih djelova podloge nanijeti sloj Vinflex mase ili ekvivalent, što tanje. Parket postaviti lijepljenjem preko drvene podloge, odgovarajućim lijepkom, na hladno. Lijepak nanijeti po cijeloj površini podloge. Sve dodirne spojnice daščica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdjelnice. Pored zidova postaviti soklu od hrastove lajsne 80/30mm I klase i pričvrstiti ih za zid na svakih 80 cm. Sokla je obrađena i prorezana tako da omogućuje provjetravanje sportskog poda. Sučeljavanja gerovati. Na spojevima sportskog poda sa drugim podovima potrebno je postaviti dilatacione profile. |  |  |  |
|  | Predvidjeti izradu rupa i montažu poklopaca za sportske rekvizite. Parket strugati mašinskim putem sa tri vrste papira, od kojih je posljednji finoće najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti da ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova. Obrusiti sve lajsne. Parket lakirati tri puta. Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put. Nakon 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Potpuno osušeni drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom. Obračun po m² gotovog poda. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obložene površine. |  | m2 | 724,00 |
| 1.3 | Nabavka i ugradnja gumenog poda u teretani. Pravi se od gumenog granulata i poliuretana, otpornog na na UV zračenje, postojan su na sve vremenske prilike, sa visokom otpornošću na požar. Ugrađuje se lijepljenjem na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Debljina sloja je 30mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obložene površine. |  | m2 | 35,00 |
| 2 | UREDJENJE TERENA |  |  |  |
| 2.1. | Nabavka i ugradnja livenih betonskih ploča u bijeloj boji dimenzija 30x30x6cm, na pozicijama spoljnjih platoa i trotoara oko objekta. Radove izvršiti u svemu prema detaljima iz projekta. Cijenom obuhvatiti kompletnu poziciju, sa postavljanjem 20cm nabijenog šljunka i 6cm pijeska preko kojih se postavljaju betonske ploče. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obložene površine. |  | m2 | 1.124,00 |
| XIV | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XV | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Gletovanje zidova, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 2.531,00 |
| 2. | Bojenje gletovanih zidova, poludisperzivnom bijelom bojom. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 2.531,00 |
| 3. | Gletovanje gipsanih zidnih obloga u fiskulturnoj sali, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 37,00 |
| 4. | Bojenje gletovanih zidnih obloga, poludisperzivnom bijelom bojom. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 37,00 |
| 5. | Gletovanje plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 170,00 |
| 6. | Bojenje gletovanih plafona, poludisperzivnom bijelom bojom. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 170,00 |
| 7. | Gletovanje spuštenih plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 423,00 |
| 8. | Bojenje gletovanih plafona, poludisperzivnom bijelom bojom. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. |  | m2 | 423,00 |
| XV | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XVI | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Izrada završnih fasadnih obloga preko prethodno postavljenih termoizolacionih ploča na fasadnim zidovima. Površine ploče se zaštićuju sa armiranim malterom koji je sastavljen iz sledećih komponenti: |  |  |  |
|  | * prvi sloj-oplemenjeni malter na bazi cementnog veziva, mineralnih agregata i dodataka za poboljšanje elastičnosti i vodoodbojnosti. Površina na koju se nanosi ovaj sloj maltera mora biti ravna i glatka. Eventualne neravnine na spojevima postavljenih polistiren ploča se ispunjavaju poliuretanskom pjenom. |  |  |  |
|  | U svježi sloj ovog maltera polaže se armirana mreža sa odgovarajućim preklopom i dodatom zaštitom na otvorima i uglovima. U slučaju potrebe za dodatnim mehaničkim sidrenjem , to izvesti sa udarnim vijcima kroz armiranu mrežu 24 sata po nanosu ovog sloja |  |  |  |
|  | * armirana mreža |  |  |  |
|  | * drugi sloj maltera, u svemu izrađen kao prvi sloj. Ovaj malter se nanosi na dobro osušeni prvi sloj i nakon toga glača ravnjačom. |  |  |  |
|  | * kontaktni premaz, izrađen na osnovu emulzije vještačkih smola i vodenog stakla, kao sredstva za impregnaciju osušenog armiranog maltera |  |  |  |
|  | * završni sloj, BAUMIT ili ekvivalent, akrilni premaz, izrađen na osnovu mineralnih veziva, vodoodbojnih dodtaka, sredstava za poboljšanje elastičnosti i otpornosti na alge i plijesni. Ovaj sloj uraditi u zrnastoj i glatkoj strukturi, bojiti u grafitno-sivoj boji RAL 7024 i bijeloj boji 9010, zavisno od pozicije predviđene projektom, a u svemu prema detaljima iz projekta. |  |  |  |
|  | Prije početka postavljanja termo ploča moraju biti završeni sledeći radovi: |  |  |  |
|  | *krov i svi simsovi-strehe |  |  |  |
|  | *horizontalni i vertikalni oluci |  |  |  |
|  | *ugrađena okviri fasadne bravarije (vrata i prozori) |  |  |  |
|  | *izveden instalacije na spoljašnjim zidovima |  |  |  |
|  | *završen i osušen unutrašnji malter i estrih |  |  |  |
|  | *postavljeni solbanci |  |  |  |
|  | Uglove i špaletne zidnih otvora izvoditi upotrebom ugaonih profila. Završetak fasade duž sokle izvesti ugradnjom U profil lajsne prilagođene debljini termo ploče. |  |  |  |
|  | Prije postavljanja ploča na fasadu, podlogu dobro očistiti od prašine, masnih naslaga i maltera. Na visinama iznad 8m ploče dodatno sidriti odgovarajućim vijcima. |  |  |  |
|  | U toku izvođenja fasade temperatura vazduha, podloge, maltera i ljepila ne smije biti ispod +5°C niti iznad +35°C. Malteri se ne smiju nanositi u uslovima jakog vjetra, kiše ili magle. |  |  |  |
|  | U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima i izrada potrebne skele. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene fasade prema opisu uključujući montažu i demontažu cjevaste fasadne skele |  |  |  |
|  | završna obrada u bijeloj boji RAL 9010 |  | m2 | 682,00 |
|  | završna obrada u tamno sivoj boji RAL 7024 |  | m2 | 731,00 |
| 2. | Izrada završnih fasadnih obloga na nadstrešnicama i spoljnjim stubovima i zidovima. Površine se zaštićuju sa armiranim malterom koji je sastavljen iz sljedećih komponenti: |  |  |  |
|  | * prvi sloj-oplemenjeni malter na bazi cementnog veziva , mineralnih agregata i dodataka za poboljšanje elastičnosti i vodoodbojnosti. Površina na koju se nanosi ovaj sloj maltera mora biti ravna i glatka. Eventualne neravnine na spojevima postavljenih polistiren ploča se ispunjavaju poliuretanskom pjenom. |  |  |  |
|  | U svježi sloj ovog maltera polaže se armirana mreža sa odgovarajućim preklopom i dodatom zaštitom na otvorima i uglovima. U slučaju potrebe za dodatnim mehaničkim sidrenjem , to izvesti sa udarnim vijcima kroz armiranu mrežu 24 sata po nanosu ovog sloja |  |  |  |
|  | * armirana mreža |  |  |  |
|  | * drugi sloj maltera, u svemu izrađen kao prvi sloj. Ovaj malter se nanosi na dobro osušeni prvi sloj i nakon toga glača ravnjačom. |  |  |  |
|  | * kontaktni premaz, izrađen na osnovu emulzije vještačkih smola i vodenog stakla, kao sredstva za impregnaciju osušenog armiranog maltera |  |  |  |
|  | * završni sloj, BAUMIT ili ekvivalent, akrilni premaz, izrađen na osnovu mineralnih veziva, vodoodbojnih dodtaka, sredstava za poboljšanje elastičnosti i otpornosti na alge i plijesni. Ovaj sloj uraditi u zrnastoj i glatkoj strukturi, bojiti u grafitno-sivoj boji RAL 7024 i bijeloj boji 9010, zavisno od pozicije predviđene projektom, a u svemu prema detaljima iz projekta. |  |  |  |
|  | Prije početka postavljanja fasadne obloge moraju biti završeni sledeći radovi: |  |  |  |
|  | *krov i svi simsovi-strehe |  |  |  |
|  | *horizontalni i vertikalni oluci |  |  |  |
|  | *ugrađena okviri fasadne bravarije (vrata i prozori) |  |  |  |
|  | *izveden instalacije na spoljašnjim zidovima |  |  |  |
|  | *završen i osušen unutrašnji malter i estrih |  |  |  |
|  | *postavljeni solbanci |  |  |  |
|  | Uglove i špaletne zidnih otvora izvoditi sa armiranom mrežom ili sa upotrebom ugaonih profila.Završetak fasade duž sokle izvesti sa armiranim slojem ili sa ugradnjom U profil lajsne prilagođene debljini termo ploče. |  |  |  |
|  | U toku izvođenja fasade temperatura vazduha, podloge, maltera i ljepila ne smije biti ispod +5°C niti iznad +35°C. Malterise ne smiju nanositi u uslovima jakog vjetra, kiše ili magle. |  |  |  |
|  | U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema podloge, izrada fasade u opisanim slojevima i izrada potrebne skele. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene fasade prema opisu uključujući montažu i demontažu cjevaste fasadne skele |  |  |  |
|  | završna obrada u bijeloj boji RAL 9010 |  | m2 | 50,00 |
|  | završna obrada u tamno sivoj boji RAL 7024 |  | m2 | 150,00 |
| XVI | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| XVII | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja oznaka prostorija, po specifikaciji korisnika. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađene oznake. |  | kom | 35,00 |
| 2. | Nabavka i postavka otirača na ulazu u objekat, tipa ACO Vario Outdoor ili ekvivalent. Otirači imaju ojačanu kadicu što omogućava veliku stabilnost i nosivost. Polimer beton je otporan na mraz, so i hemikalije. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  | kom | 2,00 |
| 3. | Završno čišćenje svih prostorija u objektu, pranje prozora, podova, zidova obloženih keramičkim pločicama. Čišćenje će se platiti samo jednom, bez obzira na broj izvšenih čišćenja u toku pripreme objekta za predaju. |  |  |  |
|  | Obračun po m2 neto površine objekta. |  | m2 | 1.314,00 |
| XVII | RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
|  | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE OBJEKTA |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| VI | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| VII | POKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| VIII | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| IX | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| X | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| XI | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |
| XII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| XIII | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| XIV | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| XV | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |
| XVI | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| XVII | RAZNI RADOVI |  |  |  |
|  | UKUPNO A: |  |  |  |
| B. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
|  | OBJEKAT |  |  |  |
|  | VODOVOD |  |  |  |
| 01 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 01.01 | Mašinski iskop (70%) uz ručnu doradu kanala (30%) u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi u objekat i metar van objekta . Prosječna širina iskopa 0.5m, dubina 0.5m. Iskopani materijal odbaciti na 1,0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Obračun po m3. |  | m3 | 15,00 |
| 01.02 | Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, koga poravnati u predvidjenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Obračun po m3. |  | m3 | 6,00 |
| 01.03 | Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje rova izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa Zatrpavanje izvesti u slojevima od 30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da materijal bude što sitniji. Obračun zatrpavanja izvršiće se u sraslom zbijenim stanju po m3. |  | m3 | 9,00 |
| 01.04 | Utovar i odvoz komplet iskopanog materijala iz iskopa. Plaćanje se vrši po m3 prevezene i planirane zemlje sa koeficientom rastresitosti 1.25. Obračun po m3. |  | m3 | 7,50 |
| 01.05 | Nabavka transport i ugradnja zaštitnih PVC cijevi na mjestima prodora cijevi kroz spoljne arm .bet. zidove. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | Ø100mm L=0.3m |  | kom | 1,00 |
|  | Ø80mm L=0.3m |  | kom | 1,00 |
| 01 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 02 | INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  |
| 02.01 | Nabavka transport i montaža propustnih kuglastih ventila sa niklovanom kapom i rozetnom.Obračun po kom. |  |  |  |
|  | Ø3/4" |  | kom | 14,00 |
|  | Ø1/2" |  | kom | 16,00 |
| 02.02 | Nabavka transport i montaža kugla ventila. Obračun po kom. |  |  |  |
|  | Ø6/4" |  | kom | 2,00 |
|  | Ø1" |  | kom | 4,00 |
|  | Ø3/4" |  | kom | 2,00 |
| 02.03 | Nabavka transport i montaža ugaonih ventila za vodokotliće Ø15mm sa bakarnom niklovanom cijevi.Ø3/8” dužine 30cm. Obračun po kom. |  |  |  |
|  | Ø1/2'' |  | kom | 9,00 |
| 02.04 | Nabavka transport i montaža protiv požarnih hidranata Ø50mm koji se sastoje iz sljedećih djelova : |  |  |  |
|  | hidrantski ormarić od dekapiranog čeličnog lima veličine 50 x50xl5cm, |  |  |  |
|  | crijevo od trevire Ø50mm dužine 20m, -mesingani ventili Ø50mm sa holenderima, -mesingana mlaznica za crijevo Ø32mm, -kućište hidranta je fabrički zaštićeno temeljnom bojom i i lakirano crvenim lakom sa oznakom H na vratancima. |  |  |  |
|  | Vratanca kućišta moraju biti osigurana plombom. |  |  |  |
|  | Ormarić za protiv požarne hidrante ugradjuje se u prethodno obradjene niše u zidu, tako da ventil bude na visini 150cm od gotovog poda. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenog i ispitanog hidranta |  | kom | 6,00 |
| 02.05 | Nabavka transport i montaža troslojnih PPR cijevi tipa Faser ili ekvivalent, kompozitna cijev za sanitarnu toplu i hladnu vodu SDR 7.4, sa svim fazonskim komadima, završnim koljenima sa čepovima i obujmicama za pričvršćenje cjevovoda. Transport, montažu sa zavarivanjem uraditi u svemu prema propisima. |  |  |  |
|  | Izvodjač mora garantovati da će vodovodnu mrežu od ovih cijevi izvesti u svemu prema uslovima koji su propisani za izvodjenje od strane proizvodjača cijevi, i to po DIN standardima. Specifikaciju fazonskih komada treba da uradi izvodjač radova uz verifikaciju isporučioca cijevi. U cijenu su uračunata sva potrebna štemovanja. Cijevi na svaki metar ipo pričvrstiti orginalnim obujmicama za ove cijevi za konstrukciju. U cijenu je uračunata i izolacija cjevovoda koji je neophodno komplet izolovati. |  |  |  |
|  | Nakon montaže izvršiti ispitivanje cijevi na probni pritisak od 12,0 bara ,sa tri rasporedne probe, treća kada se postave sanitarne armature. |  |  |  |
|  | Poslije ispitivanja uraditi dezinfekciju mreže rastvorom hlora, a zatim mrežu dobro isprati. Uzeti uzorke vode dati na hemiJsko bakteriološku analizu.Obračun po m' komplet izvedenog, izolovanog i ispitanog cjevovoda. |  |  |  |
|  | DN40 |  | m' | 30,00 |
|  | DN32 |  | m' | 15,00 |
|  | DN25 |  | m' | 40,00 |
|  | DN20 |  | m' | 115,00 |
|  | DN15 |  | m' | 110,00 |
| 02.06 | Nabavka transport i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PEVG NP10BARA . Cjevovod nakon montaže, ispitati na probni pritisak od 10BARA.Poslije ispitivanja uraditi dezinfekciju mreže rastvorom hlora, a zatim mrežu dobro isprati. Uzeti uzorke vode dati na hemijsko bakteriološku analizu. Obračun po m' komplet izvedenog i ispitanog cjevovoda. |  |  |  |
|  | PEVG DN75 |  | m' | 20,00 |
|  | PEVG DN63 |  | m' | 35,00 |
|  | PEVG DN50 |  | m' | 7,00 |
| 02.07 | Nabavka transport i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cijevi- sa fitingom na navoj. Od čeličnih pocinkovanih cijevi izvesti komplet hidrantsku mrežu u svemu prema projektu. Cijevi za zidove, odnosno međuspratnu konstrukciju pričvrstiti na svaka 2 m pomoću odgovarajućih tiplova, navojne šipke i cijevne obujmnice sa podloškom od gume. Cijevi koje prolaze kroz betonsku ploču i zidove moraju se zaštititi čeličnom hilznom, a otvor između hilzne i cijevi zatvoriti kudeljnim kanapom i trajno elastičnim gitom. Specifikaciju fazonskih komada radi izvodjač radova uz verifikaciju isporučioca cijevi. U cijenu su uračunata sva potrebna štemovanja. Cijelokupna instalacija prije zaziđivanja mora biti ispitana na pritisak od 12bara. U cijenu je uračunata i izolacija cijevi .Obračun po m' komplet izvedenog i ispitanog cjevovoda. |  |  |  |
|  | POC 2,5" |  | m' | 30,00 |
|  | POC 2" |  | m' | 17,00 |
| 02 | INSTALACIJE VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |
|  | UKUPNO VODOVOD (građevinski radovi + instalacije vodovoda): |  |  |  |
|  | KANALIZACIJA |  |  |  |
| 01 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 01.01 | Mašinski iskop (70%) uz ručnu doradu kanala (30%) u materijalu III i IV kategorije, u uskom iskopu za polaganje plastičnih kanalizacionih cijevi u objekat i van objekta do priključka na RO. Prosječna širina iskopa u objektu 0.5m, a dubina 0.6m . Prosječna širina iskopa van objekta je 0.8m a prosječna dubina rova je 1.50m. Iskopani materijal odbaciti na 1,0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu kanala. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Obračun po m3 |  | m3 | 30,40 |
| 01.02 | Po izvršenom planiranju dna rovova, a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm u niveleti podužnih profila. Nakon montaže cijevi i ispitivanja na vododrživost cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi 10cm. Obračun po m3 |  | m3 | 9,50 |
| 01.03 | Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa.Zatrpavanje izvesti u sloju od 30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun po m3 utrošenog materijala za zatrpavanje. |  | m3 | 20,90 |
| 01.04 | Utovar i odvoz komplet iskopanog materijala iz iskopa. Plaćanje se vrši po m3 prevezene i planirane zemlje sa koeficijentom rastresitosti 1.25.Obračun po m3 |  | m3 | 12,00 |
| 01 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 02 | INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  |
| 02.01 | Nabavka transport i montaža PVC kanalizacionih cijevi sa svim fazonskim komadima. Materijal mora biti standarda prema din-u. Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima. Vertikalne cijevi pričvrstiti za zid sa orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na svaka 2,0m, a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizantalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na razmaku 10d. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Radovi obuhvataju sva štemovanja za podne i zidne razvode i krpljenje oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema upustvima proizvodjača cijevi. Obračun po m1 cijevi sa svim opisanim radovima. |  |  |  |
|  | Ø 150 |  | m1 | 39,00 |
|  | Ø100 |  | m1 | 82,00 |
|  | Ø 70 |  | m1 | 33,00 |
|  | Ø 50 |  | m1 | 25,00 |
| 02.02 | Nabavka transport i montaža podnog slivnika sa okvirom i rešetkom i sa zatvaračem zadaha. Slivnik tipa HL310NPr ili ekvivalent, sa suvim i mokrim sifonom. Tip brtvene garniture odabrati zavisno od tipa izolacije poda. Obračun po kom. |  |  |  |
|  | Ø 50mm |  | kom | 17,00 |
| 02.03 | Nabavka transport i montaža linijskog kanal sa inox rešetkom za tuševe u svlačionicma. Dužina kanala je 80 cm sa vertikalnim odvodom tipa ACO shower drain E ili ekvivalent.Obračun po kom. |  | kom | 10,00 |
| 02.04 | Nabavka transport i montaža ventilacione inox rešetke, za ugradnju na fasadi objekta, na kraju ventilacione vertikale. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | Inox rešetka sa žaluzinama 15x15cm |  | kom | 3,00 |
| 02.05 | Nabavka transport i montaža niklovanih vratanaca sa okvirom za ugradnju u dnu kanalizacionih vertikala na revizionim komadima. Vratanca dimenzija 20x20cm. |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  | kom | 7,00 |
| 02.06 | Nabavka transport i montaža plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu i objezbeđenje prodora kanalizacionih cijevi kroz spoljnje zidove objekta |  |  |  |
|  | Obračun po kom Ø200mm, l=0,3m |  | kom | 1,00 |
| 02.07 | Nabavka transport i montaža revizionog kvadratnog poklopca od nerđajućeg čelika, tipa: ACO TopTek ili ekvivalent, INOX poklopac; klasa M125, 800x800 mm. Poklopac za ispunu i ugradnju odabranezavršne obloge izrađen od nehrđajućeg čelika (INOX 1.4301). Visina rama poklopca 82,5 mm.Ukupna visina poklopca za ispunu je 110 mm.Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.Isporučuje se sa drškom za lakše manipulisanjeprilikom ugradnje. Vodo i mirisno nepropustan.Građevinske dimenzije rama/poklopca 910x910mm.Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.Sa priborom za otvaranje. Svijetli otvor poklopca 800x800mm. Za klasu opterećenja M125 prema EN 124.Isporuka i ugradnja prema upustvu proizvođača. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  | kom | 3,00 |
| 02 | INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  |
|  | UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA (građevinski radovi + instalacije fekalne kanalizacije): |  |  |  |
|  | SANITARNI PRIBORI |  |  |  |
| 01 | SANITARNI PRIBORI |  |  |  |
| 01.01 | Nabavka i montaža kompletne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem i svim potrebnim priborom: plastificirana daska sa poklopcem,držačem za toalet papir,četkom i kutijom. Za vezu sa odvodom montirati odgovarajuću PVC cijev. Po montaži ispitati ispravnost klozeta. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 6,00 |
| 01.02 | Nabavka i montaža konzolnog umivaonika, sa pripadajućom galanterijom i ogledalom. U cijenu je uračunata točeća armatura i inoxni sifon. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 7,00 |
| 01.03 | Nabavka i montaža konzolnog dvodjelnog umivaonika, sa pripadajućom galanterijom i ogledalom. U cijenu su uračunate točeće armature i inoxni sifoni kao i zajedničko postolje. Obračun po komadu |  | kom | 2,00 |
| 01.04 | Nabavka i montaža konzolnog petodjelnog umivaonika, sa pripadajućom galanterijom i ogledalima. U cijenu su uračunate točeće armature i inoxni sifoni kao i zajedničko postolje. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 2,00 |
| 01.05 | Nabavka i montaža sudopere sa jednim koritom i oceđivačem od rostfraj lima ugrađenog u radni element. Sudoper montirati na kanalizaciju sa vezom preko sifona. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 1,00 |
| 01.06 | KOMPLET WC ZA INVALIDE: Nabavka i montaža kompleta za opremanje WC-a za osobe sa posebnim potrebama.-Keramička WC šolja za invalide.Nosivost 400kg,dužine 70cm, visine 50cm, sa demontažnim sjedištem sa daskom za šolju. Zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, zavrtnjima za učvršćenje šolje i svim potrebnim priborom za ugradnju po uputstvima proizvođača. |  |  |  |
|  | UGRADBENI VODOKOTLIĆ na podkonstrukciji sa ispirnim ventilom za WC šolju sa automatskim ispušanje 9l pri ispiranju. |  |  |  |
|  | OBOSTRANIH ZIDNIH OSLONACA za invalide (fiksnog i sklopivog), komplet sa nosačem toalet papira, montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvđača (model držača uskladiti s tipom elektronskog aktiviranja WC-a. Zidnog hromiranog nosača za WC četku. ELEKTRONSKOG AKTIVIRANJA ISPIRANJA WC-a na držačima za invalide, sa metalnom CrNi pokrovnom pločom sa tasterom za dodatno ručno aktiviranje ispiranja i sa ugradnim setom s mrežnim napajanjem. |  |  |  |
|  | KERAMIČKIKI KONZOLNI UMIVAONIK za invalide sa nosačima i sifonom. Ogledalo, slavina za toplu i hladnu vodu sa mješačem i produženom ručkom za aktivaciju. |  |  |  |
|  | Obračun po komplet opremljenom WC-u |  | kom | 3,00 |
| 01.07 | Nabavka i montaža tuš kada dimenzija 90x90cm.Oblik tuš kade prilagoditi licima sa posebnim potrebama. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 2,00 |
| 01.08 | Nabavka i montaža tuš baterija mješalica sa usponskim i ručnim tušem za opremanje tuševa u svlačionicama.Opremu prilagoditi licima sa posebnim potrebama. U cijenu je uračunata tuš baterija , sklopiva konzolna sjedeljka kao i nepokretni zidni rukohvat . |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 2,00 |
| 01.09 | Nabavka i montaža tušbaterija mješalica sa usponskim i ručnim tušem za opremanje tuševa u svlačionicama. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 12,00 |
| 01 | SANITARNI PRIBORI UKUPNO: |  |  |  |
|  | UKUPNO ZA OBJEKAT (VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA I SANITARNI PRIBORI) |  |  |  |
|  | UREĐENJE TERENA |  |  |  |
|  | VODOVOD |  |  |  |
| 01 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 01.01. | Mašinski iskop (70%) uz ručnu doradu (30%) kanala u materijalu svih kategorija, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na gradski cjevovod. Prosječna širina iskopa rova van objekta je 0.8m. Prosječna dubina iskopa 1.0m. Iskopani materijal odbaciti na 1,0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. |  | m3 | 125,60 |
| 01.02. | Nabavka‚ dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal ne smije sadržati organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom 10 cm iznad vrha cijevi cijelom širinom rova. Plaća se po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska. |  | m3 | 25,12 |
| 01.03. | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova koji se nalaze u javnim površinama, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog mašinski do normalne zbijenosti, kolika se može naći u okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom, ručno planirati i nabijati vibronabijačem i žabom do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Obračun po m3. |  | m3 | 100,48 |
| 01.04. | Odvoz viška materijala. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala. |  | m3 | 31,40 |
| 01 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 02 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 02.01. | Izrada kontrolnog vodomjernog šahta za smještaj vodomjera. Zidovi i dno šahta su od betona MB20. Preko šahta krstasto armirana ploča od betona MB30, debljine 15cm sa otvorom Ø60cm za ugradnju poklopca sa okvirom. Obračun po komadu komplet urađenog šahta sa uračunatom armaturom i oplatom. |  |  |  |
|  | Šaht svijetlih dimenzija 1.40x3.70x1.50 |  | kom | 1,00 |
| 02.02. | Izrada priključnog vodomjernog šahta na gradskom cjevovodu. Zidovi i dno šahta su od betona MB20. Preko šahta krstasto armirana ploča od betona MB30, debljine 15cm sa otvorom Ø60cm za ugradnju poklopca sa okvirom. Obračun po komadu komplet urađenog šahta sa uračunatom armaturom i oplatom |  |  |  |
|  | Šaht svijetlih dimenzija 1.30x1.30x1.60 |  | kom | 1,00 |
| 02.03. | Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenih poklopaca sa okvirom za svijetli otvor u ploči šahta Ø60cm za sve šahtove. Ram poklopca ugraditi na sloju cementnog maltera debljine 3cm, LG poklopci težine 60kg. Obračun po komadu ugradjenog poklopca. |  | kom | 2,00 |
| 02.04. | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu postavljene penjalice. |  | kom | 3,00 |
| 02 | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 03 | INSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  |
| 03.01. | Nabavka transport i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PEVG NP10BARA . Cjevovod nakon montaže, ispitati na probni pritisak od 10BARA.Poslije ispitivanja uraditi dezinfekciju mreže rastvorom hlora, a zatim mrežu dobro isprati. Uzeti uzorke vode dati na hemijsko bakteriološku analizu. Obračun po m' komplet izvedenog i ispitanog cjevovoda. |  |  |  |
|  | PEVG DN 11O |  | m' | 160,00 |
| 03.02. | Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant. Stojeći metalni ormarić dimenzija 1080 x 540 x 200 mm . U ormariću isporučiti 2x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, ključ za nadzemni hidrant, "ABC" ključ, "C" ključ. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 1,00 |
| 03.03. | Nabavka i montaža nadzemnog hidranta od INOXA-LOMNI DN80/1000. U cijenu je uračunat i spojni materijal za vezu hidranta sa cjevodom. Prilikom montaže obavezno nasuti 1/2m3 šljunka oko ispusnog ventila. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 2,00 |
| 03.04. | Nabavka i montaža vodomjera za registraciju potrošnje vode u vodomjernom šahtu.Radove na montaži vodomjera izvodi isključivo JP Vodovod i kanalizacija. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | Industrijski vodomjer Ø 80 |  | kom | 1,00 |
|  | Industrijski vodomjer Ø 50 |  | kom | 1,00 |
|  | Kućni vodomjer Ø 5/4" |  | kom | 1,00 |
| 03.05. | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada u vodomjernom šahtu i u šahtu na gradskom priključku. Obračun po komadu. Radove na izradi priključka izvodi JP Vodovod i kanalizacija. |  |  |  |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN100 |  | kom | 3,00 |
|  | Kompezator DN100 |  | kom | 1,00 |
|  | LP4 DN 100 |  | kom | 1,00 |
|  | Redukcija DN 100/80 L=200 |  | kom | 2,00 |
|  | T-komad redukcija DN 80/50 L=360 |  | kom | 1,00 |
|  | EV-zatvarač DN 80 L=180 |  | kom | 2,00 |
|  | Hvatač nečistoće DN 80 L=310 |  | kom | 1,00 |
|  | FF komad DN 80 L=300 |  | kom | 2,00 |
|  | Nepovratni ventil DN 80 L=260 |  | kom | 1,00 |
|  | OP komad DN 50/50, L=300 |  | kom | 1,00 |
|  | EV - zatvarač DN 50 |  | kom | 2,00 |
|  | Hvatač nečistoće DN 50 L=230 |  | kom | 1,00 |
|  | FF komad DN 50 L=300 |  | kom | 2,00 |
|  | Nepovratni ventil DN50 L=230 |  | kom | 1,00 |
|  | FFR komad DN 80/50 L=200 |  | kom | 1,00 |
|  | OP komad DN 100/100 |  | kom | 1,00 |
|  | LUK 90° DN100 |  | kom | 1,00 |
|  | Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN80 |  | kom | 1,00 |
|  | Navojna prirubnica 50-2" |  | kom | 1,00 |
|  | Redukcija 2"-6/4" |  | kom | 1,00 |
|  | Mufna 6 / 4'' |  | kom | 2,00 |
|  | poc cijev 6 / 4'' L=800 |  | kom | 1,00 |
|  | koljeno 6 / 4'' |  | kom | 1,00 |
|  | Redukcija 6/4"-5/4'' |  | kom | 2,00 |
|  | Kugla ventil 5/4'' |  | kom | 2,00 |
|  | Kandžasta poluspojnica 6/4'' |  | kom | 1,00 |
|  | Penjalice |  | kom | 3,00 |
|  | LG poklopac 600 |  | kom | 1,00 |
| 03 | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
|  | UKUPNO ZA VODOVOD (ZEMLJANI RADOVI, BETONSKI RADOVI I INSTALATERSKI RADOVI): |  |  |  |
|  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 01 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 01.01. | Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i slivničkih okana u zemljištu svih kategorija ručno (30%) i mašinski (70%) u gradskim uslovima. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog materijala. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i dodatne mjere neophodne za čuvanje postojećih instalacija, koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova. U cijenu je uračunat i iskop za bazen za neutralizaciju otpadnih voda. |  |  |  |
|  | 0-2m |  | m3 | 85,87 |
|  | 2-4m |  | m3 | 9,43 |
| 01.02. | Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal ne smije sadržati organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do 10 cm iznad vrha cijevi cijelom širinom rova. Plaća se po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska. |  | m3 | 18,49 |
| 01.03. | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova koji se nalaze u javnim površinama, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog mašinski do normalne zbijenosti, kolika se može naći u okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom i ručno planirati i nabijati vibronabijačem i žabom do normalne zbijenosti, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. |  | m3 | 74,85 |
| 01.04. | Odvoz viška materijala. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala. |  | m3 | 2,45 |
| 01 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 02 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 02.01. | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi. |  |  |  |
|  | Ø 1000 l=0,50 m |  | kom | 4,00 |
|  | Ø 1000 l=1,00 m |  | kom | 10,00 |
| 02.02. | Nabavka transport i ugradnja betona MB 20 u dno revizionog okna i u betonski vijenac iznad dna okna. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potrebni rad i materijal, uključujući i armaturu. Donja ploča 0,34m3 po revizionom oknu, vijenac iznad dna 0,3m3 po revizionom oknu, ukupno po revizionom oknu 0,64 m3 |  |  |  |
|  | kružnog presjeka |  | m3 | 3,20 |
| 02.03. | Betoniranje armirano-betonskih ploča nad revizionim oknima od MB30. Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, računajući i armaturu. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  | m3 | 1,70 |
| 02.04. | Betoniranje obilaznog voda na revizionim oknima sa kaskadom visine 150cm. U cijenu je uračunat i obilazni vod prečnika DN 200 sa svim fazonskim komadima potrebnim za spajanje sa odgovarajućim kolektorom, a sve u skladu sa detaljima iz projektne dokumentacije. Obračun po komadu obrađenog revizionog okna sa kaskadom. |  | kom | 4,00 |
| 02.05. | Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenih poklopaca sa okvirom za svijetli otvor u ploči šahta za sve šahtove i bazen za neutralizaciju otpadnih voda. Ram poklopca ugraditi na sloju cementnog maltera debljine 3cm. Obračun po komadu ugradjenog poklopca. |  |  |  |
|  | Poklopac Ø60 |  | kom | 5,00 |
| 02.06. | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu postavljene penjalice. |  | kom | 39,00 |
| 02 | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 03 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 03.01. | Nabavka transport i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi nosivosti ne manje od SN4 od tvrdog PVC-a za uličnu kanalizaciju sa svim fazonskim komadima. Materijal mora biti standardan prema DIN-u. Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje gumenim zaptivnim prstenima.Nakon ugradnje cjevovod ispitati na prohodnost i vododrživost. Obračun po m1 ugrađene i ispitane cijevi. |  |  |  |
|  | PVC DN 200 mm |  | m' | 62,00 |
| 03.02. | Izrada priključka na postojeće gradske instalacije. U cijenu su uračunati komplet radovi na rezanju betona/asvalta i vraćanju istog u prvobitno stanje, izrada otvora na postojećem oknu i čišćenje postojećeg okna. Obračun po komadu izvedenog priključka. |  | kom | 1,00 |
| 03 | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
|  | UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA (ZEMLJANI RADOVI, BETONSKI RADOVI I INSTALATERSKI RADOVI): |  |  |  |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 01 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 01.01. | Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i slivničkih okana u zemljištu svih kategorija ručno (30%) i mašinski(70%) u gradskim uslovima. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući dodatne mjere neophodne za čuvanje postojećih instalacija, koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova. |  |  |  |
|  | 0-2 m |  | m3 | 157,91 |
|  | 2-4m |  | m3 | 2,12 |
| 01.02. | Nabavka‚ dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska 3 mm. Muljeviti materijal ne smije sadržati organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom 10 cm iznad vrha cijevi cijelom širinom rova. Obračun po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska. |  | m3 | 44,86 |
| 01.03. | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova koji se nalaze u javnim površinama zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog mašinski do normalne zbijenosti, kolika se može naći u okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom i ručno planirati i nabijati vibronabijačem i žabom do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. |  | m3 | 105,12 |
| 01.04. | Odvoz viška materijala. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala. |  | m3 | 12,57 |
| 01 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 02 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 02.01. | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Obračun po komadu nabavljene i ugrađene cijevi. |  |  |  |
|  | Ø 1000 l=1,00 m |  | kom | 10,00 |
|  | Ø 1000 l=0,50 m |  | kom | 4,00 |
| 02.02. | Nabavka transport i ugradnja betona MB 20 u dno revizionog okna i u betonski vijenac iznad dna okna. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potrebni rad i materijal. Donja ploča 0,34m3 po revizionom oknu, vijenac iznad dna 0,3m3 po revizionom oknu, ukupno po revizionom oknu 0,64 m3 |  |  |  |
|  | kružnog presjeka |  | m3 | 5,76 |
| 02.03. | Betoniranje armirano-betonskih ploča nad slivničkim oknima od MB30. Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, računajući i aermaturu. Plaća se po m3 ugrađenog betona, količina po oknu 0,34m3 |  | m3 | 3,06 |
| 02.04. | Betoniranje obilaznog voda na revizionim/slivničkim oknima sa kaskadom visine od 150cm. U cijenu je uračunat i obilazni vod prečnika DN 200 sa svim fazonskim komadima potrebnim za spajanje sa odgovarajućim kolektorom, a sve u skladu sa detaljima iz projektne dokumentacije. Obračun po komadu komplet obrađenog revizionog/slivničkog okna sa kaskadom. |  | kom | 2,00 |
| 02.05. | Nabavka, transport i montaža betonskog separatora ulja NG 6/60 sa koalescentnim filterom i integrisanim bajpasom i taložnikom, tipa Oleopass C 6/60 proizvođača Aco ili ekvivalent. U cijenu uračunati komplet radove na ugradnji separatora koji uključuju iskop rova, izradu betonskog jastuka , spuštanje separatora i povezivanje na kanalizacionu mrežu. U cijenu uračunati odgovarajući poklopac D400 i okno za nadvišenje radi prilagođavanja poklopca projektovanoj niveleti. Obračun po komadu komplet ugrađenogm i puštenog u rad separatora. |  | kom | 1,00 |
| 02.06. | Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih rešetki na slivnicima 60.00x60.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Obračun po komadu ugrađene rešetke sa ramom. |  |  |  |
|  | jednodjelna rešetka |  | kom | 6,00 |
| 02.07. | Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenih poklopaca sa okvirom za svijetli otvor u ploči šahta Ø60cm za sve šahtove. Ram poklopca ugraditi na sloju cementnog malteradebljine 3cm. LG poklopci težine 60kg. Obračun po komadu ugradjenog poklopca. |  | kom | 2,00 |
| 02.08. | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu postavljene penjalice. |  | kom | 40,00 |
| 02 | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
| 03 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 03.01. | Nabavka,transport i montaža dvoslojnih PE korigovanih kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od pijeska. Nakon ugradnje cjevovod ispitati na prohodnost i vododrživost. Obračun po m1 ugrađene i ispitane cijevi. |  |  |  |
|  | PE KOR DN 315 mm |  | m' | 130,00 |
| 03.02. | Izrada priključka na postojeće gradske instalacije. U cijenu su uračunati svi radovi na rezanju betona/asvalta i vraćanju istog u prvobitno stanje, izrada otvora na postojećem oknu i čišćenje postojećeg okna. Obračun po komadu komplet izvedenog priključka. |  | kom | 1,00 |
| 03 | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |
|  | UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA (ZEMLJANI RADOVI, BETONSKI RADOVI I INSTA. RADOVI): |  |  |  |
|  | UKUPNO ZA UREĐENJE TERENA (VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA I ATMOSFERSKA KANALIZACIJA): |  |  |  |
|  | UKUPNO B: |  |  |  |
| C. | SAOBRAĆAJ |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije za potrebe uklapanja nove. Obračun po m'. |  | m' | 15,00 |
| 2 | Rušenje postojećih asfaltnih i betonskih površina. Obračun po m2. |  | m2 | 220,00 |
| I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Iskop zemlje svih kategorija sa utovarom i odvozom. |  | m3 | 708,56 |
| 2 | Izrada nasipa prema projektovanim profilima i kotama |  | m3 | 23,66 |
| 3 | Sabijanje podtla |  | m2 | 635,00 |
| 4 | Mašinsko uređenje posteljice |  | m2 | 635,00 |
| II | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| III | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala debljine 30cm i 15cm. Obračun po m3 nasutog materijala. |  | m3 | 180,00 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22 d=6cm. Obračun po m2. |  | m2 | 490,00 |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm (+ preklop na uklapanjima). Obračun po m2. |  | m2 | 500,00 |
| 4 | Izrada pješačke staze od betona marke MB 30, d=15cm. Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, računajući i armaturu. Obračun po m2. |  | m2 | 135,00 |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim 20/24/80, MB40. Obračun po m'. |  | m' | 190,00 |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim 18/24/80, MB40. Obračun po m'. |  | m' | 17,00 |
| III | UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA: |  |  |  |
|  | UKUPNO C: |  |  |  |
| D. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| 1,1 | Instalacioni modularni pribor |  |  |  |
|  | Napomena: Specificirani instalacioni modularni pribor je predviđen za instalacije jake i slabe struje. |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža instalacionog pribora TEM ili ekvivalent, za montažu i priključnica i prekidačkih elemenata jake i slabe struje. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu na visini označenoj na planu instalacije, posebno se naglašava da kutije moraju biti horizontalno postavljene na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzornim organom. |  |  |  |
|  | Ugradna PVC dozna 2M, |  | kom | 33,00 |
|  | Ugradna PVC dozna 3M, |  | kom | 38,00 |
|  | Ugradna PVC dozna 4M, |  | kom | 34,00 |
|  | Ugradna PVC dozna 6M, |  | kom | 15,00 |
|  | Pomoćni nosač, 2M, |  | kom | 33,00 |
|  | Pomoćni nosač 3M, |  | kom | 38,00 |
|  | Pomoćni nosač 4M, |  | kom | 34,00 |
|  | Pomoćni nosač 6M, |  | kom | 15,00 |
|  | Dekorativni okvir 2M, | bjela boja | kom | 33,00 |
|  | Dekorativni okvir 3M, | bjela boja | kom | 38,00 |
|  | Dekorativni okvir 4M, | bjela boja | kom | 34,00 |
|  | Dekorativni okvir 6M, | bjela boja | kom | 15,00 |
|  | OG priključnica |  | kom | 1,00 |
|  | Podna kutija 18M | Legrand ili ekvivalent sa poklopcem za montažu podne površine. Priključnice su predviđene za bočnu montažu unutar podne kutije. | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.1 - instalacioni modularni pribor |  |  |  |
| 1,2 | Razvodne table i usponski vodovi |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Sva specificirana oprema je marke Schneider ili ekvivalent. |  |  |  |
| 1 | Isporučiti i na označenom mjestu ugraditi distributivni, TIPSKI TESTIRAN, glavni razvodni orman, na šemama označen sa GRO u saglasnosti sa standardom IEC 60439-1. izrađene od dva puta dekapiranog lima, stepena zaštite IP 54. | Unutra ormana se ugrađuje elektro oprema prema rasporedu u jednopolnoj šemi. Vrata su predviđena sa prefabrikovanom bravom i odgovarajućim ključem. Svaki orman mora sa spoljne strane na vratima da ima vidno postavljen broj koji označava određeni orman. U orman ugraditi bakarne sabirnice i distributivne elemente mehanički učvršćene saglasno dinamičkim naprezanjima. Sve elemente pregledno označiti natpisnim pločicama. |  |  |
|  |  | Ožičenje opreme u ormanu izvesti pomoću bakarnih P provodnika a sve fleksibilne veze finožičanim provodnicima.Orman opremiti jednopolnom šemom koja se postavlja unutrašnje strane ormana. |  |  |
|  |  | Ovom pozicijom predviđa se potpuno ugrađivanje opreme, potreban vezni i ostali sitan materijal, ugradnja na označena mesta sa povezivanjem na vodove instalacije. |  |  |
|  |  | Kablove uvesti u ormane preko odgovarajućih uvodnica sa gornje i donje strane, prema grafičkoj dokumentaciji. Prije izrade ormana provjeriti da nije došlo do izmjena u karakteristikama potrošača koji se napajaju sa table pa, ako je potrebno, izvršiti potrebna usaglašavanja u dogovoru sa nadzornim organom. Prije izrade ormana izvođač je dužan da izradi detaljnu skicu sa šemom vezivanja i delovanja i podnese nadzornom organu na saglasnost. Svi razvodni ormani treba da budu opremljeni bravicom i master ključem. U tablu ugraditi sledeću opremu struje kratkog spoja min 15 kA: |  |  |
|  |  | 3-polni kompaktni prekidač snage niskog napona, prekidne moći 25kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=160A, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,7 - 1 In, fiksne kratkospojne zaštite - 1kom. Pečurkasti "Sve stop" taster- crveni za montažu na vrata ormana-NO - 1kom Naponski okidač MX-220V (LV429387) - 1kom. 1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 15kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike C, nazivne struje I=63A - 3 kom. |  |  |
|  |  | 1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 15kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike C, nazivne struje I=40A, sličan tipu iC60L 1P 40A C, A9F94140 ili MCB -C/40A - 3kom.1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 15kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike C, nazivne struje I=25A - 12kom.1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 15kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike C, nazivne struje I=16A - 3kom1-polni prekidač niskog napona, prekidne moći 15kA po IEC/EN 60898-1, karakteristike C, nazivne struje I=6A - 1kom.3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V -1kom. |  |  |
|  |  | Četvoropolna 3-položajna preklopka sa nultim položajem (1-0-2), 250V, sa ugrađenom automatskom kontrolom - 1kom. ATS 125A - 1kom. Odvodnici za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 25kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV, nazivnog napona 280 V - 1kom. Tropolna rastavna sklopka (drišer), NV00, opremljena uređajem za gašenje električnog luka, nazivne struje In=160A, za montažu na sabirnice, slična tipu ISFT 160 3P - 1kom. Sabirnice sa otvorima i nosačima - 1kom. |  |  |
|  |  | Redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem - 1kom. | kompl. | 1,00 |
| 1,1 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 2 | Isporučiti i na označenom mjestu ugraditi pomoćni razvodni orman, na šemama označen sa RO_PR_M. | Isto kao pod 1. samo RO_PR_M sa sledećom opremom:3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V - 1kom.1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A - 18kom.Sabirnice sa otvorima i nosačima - 1kom.redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem - 1kom. | kompl. | 1,00 |
| 2,1 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 3 | Isporučiti i na označenom mjestu ugraditi pomoćni razvodni orman, na šemama označen sa RO_PR_A. | Isto kao pod 1. samo RO_PR_A sa sledećom opremom: 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V - 1kom. 1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=20A - 3kom. 1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A - 11kom. 1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=10A - 23kom. |  |  |
|  |  | Sabirnice sa otvorima i nosačima - 1kom. redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem - 1kom. | kompl. | 1,00 |
| 3.1. | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 4 | Isporučiti i na označenom mjestu ugraditi pomoćni razvodni orman, na šemama označen sa RO_SP_M. | Isto kao pod 1. samo razvodni ormar koji se ugrađuje na etaži sprata označen kao RO_SP_M sa sledećim elementima:3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V - 1kom.1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A - 18kom.Sabirnice sa otvorima i nosačima - 1kom.Redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem - 1kom. | kompl. | 1,00 |
| 4.1. | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 5 | Isporučiti i na označenom mjestu ugraditi pomoćni razvodni orman, na šemama označen sa RO_SP_A. | Isto kao pod 1. samo razvodni ormar koji se ugrađuje na etaži sprata označen kao RO_SP_A sa sledećim elementima: 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V - 1kom. 1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A - 8kom. 1-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=10A - 10kom. Sabirnice sa otvorima i nosačima - 1kom. Redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem - 1kom. | kompl. | 1,00 |
| 5.1. | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 6 | Isporuka i ugradnja usponskih (napojnih) vodova od GRO-a do lokalnih razvodnih tabli u cijevima odgovarajućeg prečnika. Komplet isporuka sa postavljanjem cijevi, provlačenjem provodnika, povezivanjem, ispitivanjem provodnika tipa: |  |  |  |
|  | N2XH-J 5x6 mm2 | 0.6/1kV | m | 60,00 |
|  | NHXHX-J 5x25 mm2 | 0.6/1kV | m | 45,00 |
|  | NHXHX-J 5x16 mm2 | 0.6/1kV | m | 45,00 |
|  | NHXHX-J FE180/E90 5x2,5 mm2 | 0.6/1kV | m | 44,00 |
|  | NHXHX-J 3x25 mm2 | 0.6/1kV | m | 37,00 |
|  | PP00-A 5x25 mm2 agregat | 0.6/1kV | m | 80,00 |
|  | Ukupno 1.2. - Razvodne table i usponski vodovi |  |  |  |
| 1,3 | Električna instalacija opšte potrošnje |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta. | Provodnik N2XH 5x2,5mm2, položen djelimično u cijevima 23 (50%) D.Univolt ili ekvivalent, a djelimično pod malter(50%). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 18 m. Postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Komplet za materijal i rad sa ostvarivanjem električnih veza na oba kraja. | kompl. | 1,00 |
| 2 | Isporuka i montaža trofazne priključnice 16A/380V. | Trofazne priključnice 16A/380V, JUS N.EO.350 sa montažnom kutijom 70 mm tip C, JUS N.E1.122, tropolna sa porcelanskim uloškom, nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje za u zid. | kompl. | 1,00 |
| 3 | Isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica. | Provodnik tipa N2XH 3x2,5mm2, 0.6/1kV, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica sa ostvarivanjem električnih veza na oba kraja., komplet sa PVC razvodnim kutijama fi 78mm sa poklopcem na zavrtanj, prema planu i 1-polnim šemama, položenim djelimično u cijevima fi16 (50%) i djelimično ispod maltera (50%). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 25m. Postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Komplet za rad i materijal: | kompl. | 67,00 |
| 4 | Isporuka i izvođenje monofaznih izvoda za priključak bojlera i registara u kupatilima, napa uređaja u kuhinjama, rolo vrata i ormara slabe struje. | Provodnik tipa N2XH 3x2,5mm2, 0.6/1kV sa ostvarivanjem električnih veza na oba kraja. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 25 m. U jediničnu cijenu uraćunati i 0.5m odgovarajućeg SAPA crijeva. | kompl. | 13,00 |
| 5 | Isporuka i montaža instalacionih priključnica za instalaciju opšte potrošnje. Priključnice se montiraju se u postavljenom instalacionom priboru. Komplet za materijal i rad: |  |  |  |
|  | Dvomodul. priključnica 2P+E 10/16A,250 V | bijele boje | kom | 74,00 |
|  | Dvomodul. priključnica 2P+E 10/16A,250 V, crvena | crvene boje | kom | 45,00 |
| 6 | Isporuka lokalnih UPS-ova za radna mjesta u kancelarijama. | APC 1000VA, dupla konverzija ili ekvivalent | kom | 16,00 |
| 7 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.3. - instalacija opšte potrošnje |  |  |  |
| 1,4 | El. instalacija osvjetljenja |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima 13,5 (50%), djelimično pod malter (30%) i djelimično na regalu (20%). Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Računato po dužnom metru. Ukupno za materijal i rad: | D.Univolt ili ekvivalent |  |  |
|  | N2XH 3 x 1, 5 mm2/ fi13mm2 | 0.6/1kV | m | 1.514,40 |
|  | N2XH 5 x 1, 5 mm2/ fi13mm2 | 0.6/1kV | m | 543,60 |
| 2 | Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske svjetiljke sa integrisanim LED izvorom svjetlosti, snage 18W. | Svjetiljka tip S1 je izrađena od aluminijuma, sa fasetiranim matiranim reflektorom od aluminijuma, tipa LUGSTAR LB LED GEN.2 ili ekvivalent P/T 18W 1900LM 4000K WHITE IP20/44, bijele boje. Svjetiljka je snage 18W, CRI80, 1900lm, 4000K, sa uglom snopa svjetlosti 70°, efikasnosti 106lm/W, u zaštiti optičkog bloka IP44, klase izolacije I. Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 8,00 |
| 3 | Nabavka isporuka i ugradnja ugradne plafonske svjetiljke sa integrisanim LED izvorom svjetlosti, snage 13W. | Tijelo svjetiljke tip S2 je izrađeno od plastike, sa difuzorom od opalnog pleksiglasa, tipa LUGSTAR SPOT LB LED ili ekvivalent 13W 1050LM 4000K WHITE IP20/44, bijele boje. Svjetiljka je snage 13W, CRI80, 1050lm, 4000K, efikasnosti 81lm/W, u zaštiti optičkog bloka IP44, klase izolacije II. Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 32,00 |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske svjetiljke sa integrisanim LED izvorom svjetlosti, snage 21W. | Tijelo svjetiljke tip S3 je izrađeno od plastike, sa difuzorom od opalnog pleksiglasa, tipa LUGSTAR SPOT LB LED ili ekvivalent 21W 1900LM 4000K WHITE IP20/44, bijele boje. Svjetiljka je snage 21W, CRI80, 1900lm, 4000K, efikasnosti 90lm/W, u zaštiti optičkog bloka IP44, klase izolacije II. Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 11,00 |
| 5 | Nabavka isporuka i ugradnja ugradne plafonske svjetiljke, sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 29W. | Svjetiljka tip S4 je izrađena od čeličnog lima sa matiranim reflektorom od bijelog aluminijuma i optičkim blokom za umanjenje bliještanja (UGR <17), tipa OFFICE LB LED 600X600 P/T LED ili ekvivalent 29W 3050LM 4000K WHITE MATT WHITE ALUMINUM, bijele boje. Svjetiljka je snage 29W, CRI80, 3050lm, 4000K, efikasnosti 105lm/W, u zaštiti IP20, klase izolacije I. Računato sa priborom za ugradnju svjetiljke u gipsani plafon (nosači za gips. Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 30,00 |
| 6 | Nabavka isporuka i ugradnja ugradne plafonske svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 39W. | Svjetiljka tip S5 je izrađena od čeličnog lima sa matiranim reflektorom od bijelog aluminijuma i optičkim blokom za umanjenje bliještanja (UGR <17), tipa OFFICE LB LED 600X600 P/T LED ili ekvivalent 39W 4050LM 4000K WHITE MATT WHITE ALUMINUM, bijele boje. Svjetiljka je snage 39W, CRI80, 4050lm, 4000K, efikasnosti 104lm/W, u zaštiti IP20, klase izolacije I. Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Računato sa priborom za ugradnju svjetiljke u gipsani plafon (nosači za gips). Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 20,00 |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 39W. | Svjetiljka je tip S6 izrađena od čeličnog lima sa matiranim reflektorom od bijelog aluminijuma i optičkim blokom za umanjenje bliještanja (UGR <17), tipa OFFICE LONG LB LED P/T ili ekvivalent, 39W 4050LM 4000K WHITE MATT WHITE ALUMINUM, bijele boje. Svjetiljka je snage 39W, CRI80, 4050lm, 4000K, efikasnosti 104lm/W, u zaštiti IP20, klase izolacije I. Dimenzije svjetiljke su 1195x295x65mm. Računato sa priborom za ugradnju svjetiljke u gipsani plafon (nosači za gips). Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 6,00 |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja dihtovane nadgradne svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 35W. | Svjetiljka je tip S7 izrađena od polikarbonata, sa polukarbonatskim difuzorom, tipa ATLANTYK LB LED GEN.2 ili ekvivalent 35W 4300LM 4000K GRAY STANDARD, sive boje. Svjetiljka je snage 35W, CRI80, 4300lm, 4000K, efikasnosti 123lm/W, u zaštiti IP65 IK06, klase izolacije I. Radni vijek izvora svjetlosti je 60.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 10,00 |
| 9 | Nabavka isporuka i ugradnja dihtovane nadgradne svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 51W. | Svjetiljka je tip S8 izrađena od polikarbonata, sa polukarbonatskim difuzorom, tipa ATLANTYK LB LED GEN.2 ili ekvivalent 51W 6300LM 4000K GRAY STANDARD sive boje. Svjetiljka je snage 51W, CRI80, 6300lm, 4000K, efikasnosti 124lm/W, u zaštiti IP65 iK06, klase izolacije I. Radni vijek izvora svjetlosti je 60.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 6,00 |
| 10 | Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 35W. | Svjetiljka je tip S9 izrađena od čeličnog lima, sa akrilnim PMMA difuzorom, tipa RAYLUX LB LED ili ekvivalent 35W 4050LM 4000K WHITE STANDARD, bijele boje. Svjetiljka je snage 35W, CRI80, 4050lm, 4000K, efikasnosti 116lm/W, u zaštiti IP44 IK05, klase izolacije I. Radni vijek izvora svjetlosti je 60.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 5,00 |
| 11 | Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 19W. | Svjetiljka je tip S10 izrađena od polikarbonata, sa difuzorom od polikarbonata, tipa CALLA LB LED ili ekvivalent 19W 1800LM 4000K ED WHITE, bijele boje. Svjetiljka je snage 19W, CRI80, 1800lm, 4000K, efikasnosti 95lm/W, u zaštiti IP65 IK10, klase izolacije II. Radni vijek izvora svjetlosti je 50.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 6,00 |
| 12 | Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke sa LED integrisanim izvorom svjetlosti, snage 16W. | Svjetiljka je tip S11 izrađena od tehnopolimera, sa opalnim difuzorom od tehnopolimera, tipa MULTI+ 30 ili ekvivalent , PC, bijele boje. Svjetiljka je snage 16W, CRI80, 1292lm, 4000K, efikasnosti >80lm/W, u zaštiti IP65 IK10, klase izolacije II. Radni vijek izvora svjetlosti je 60.000h L80/B10. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 7,00 |
| 13 | Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke, snage 40W. | Svjetiljka je tip S12 izrađena od aluminijuma, sa difuzorom od kaljenog stakla, tipa NIKKO+45/G ili ekvivalent 2xE27 max. 40W, u zaštiti IP65 IK06, klase izolacije I. Svjetiljka ima zaštitni prsten od aluminijuma (rebrastog oblika). Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 4,00 |
|  | LED sijalica 9W/840 |  | kom | 8,00 |
| 14 | Nabavka isporuka i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke, snage 60W. | Svjetiljka je tip S13 izrađena od aluminijuma, sa staklenim difuzorom, tipa BLIZ GUARD ili ekvivalent 1xE27 max. 60W, u zaštiti IP65 IK07, klase izolacije I. Računato sa LED sijalicom 15W/840. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 3,00 |
| 15,1 | Nabavka, isporuka i ugradnja sportskog reflektora sa integrisanim LED izvorom svjetlosti, snage 340W. | Sportski reflektor je izrađen od aluminijuma livenog pod visokim pritiskom, sa difuzorom od kaljenog stakla i optičkim blokom O7 (area) za rotaciono-simetričnu raspodjelu svjetlosti, ugla 55°. Reflektor je sive boje, tipa CRUISER 2 PLUS LED ili ekvivalent, 340W, CRI70, 4000K, 34500lm, 55D.Reflektor posjeduje "BALL-PROOF" sertifikat, stepena zaštite IP66 IK09, klase izolacije I. Radni vijek izvora svjetlosti je 100.000h L70/B50. Ukupno za materijal i rad: | kompl. | 14,00 |
| 15,2 | Nabavka, tzransport i ugradnja odgovarajućeg nosača za izabrani tip reflektora, prilagođen uslovima montaže u Sali. Stavkom je obuhvaćen i sav elektromontažni rad i materijal, neophodan za stavljanje komplet stavke u funkcionalno stanje. |  | kom | 14,00 |
| 15,3 | Nabavka, tzransport i ugradnja kabla tip N2XH 3x2.5mm2 za potrebe napajanja reflektorske rasvjete u Sali. Stavkom je obuhvaćeno električno povezivanje kabla na obadva kraja. Kabal se polaže u PNK regalu (80 %) i pod malter (20%). Stavkom je obuhvaćen i sav elektromontažni rad i materijal, neophodan za stavljanje komplet stavke u funkcionalno stanje. |  | m | 486,00 |
| 15,4 | Nabavka, tzransport i ugradnja PNK regala 50x50 na odgovarajućim nosačima prilagođen konstukciji sale. Obo Bettermann ili ekvivalent. Stavkom je obuhvaćen i sav elektromontažni rad i materijal, neophodan za stavljanje komplet stavke u funkcionalno stanje. | Stavkom je obuhvaćen sav vezivni i montažni materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | m | 486,00 |
| 16 | Isporuka i montaža modularnih prekidača 16A/250V. Prekidači se montiraju se u postavljenom instalacionom priboru, prema planu instalacije. Komplet za materijal i rad: |  |  |  |
|  | Jednopolni jednomodularni | bijele boje, TEM ili ekvivalent | kom | 33,00 |
|  | Jednopolni dvomodularni | bijele boje, TEM ili ekvivalent | kom | 4,00 |
|  | Naizmjenični dvomodularni | bijele boje, TEM ili ekvivalent | kom | 10,00 |
| 17 | Isporuka i montaža bešumnih ventilatora u kupatilima i WC-ima, prema planu el. Instalacije, sa potrebnom dužinom kabla N2XH 3x1.5mm2. dužine 5m. Ventilatore montirati iznad kote gotovog poda od 2,25 cm. | Bešumni ventilatori, u stepenu zaštite IP X4. | kompl. | 9,00 |
| 18 | Isporuka i montaža plafonskih infracrvenih prekidača svjetlosti- plafonski senzor. |  | kom | 19,00 |
| 19 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.4. - instalacija osvjetljenja |  |  |  |
| 1,5 | Nužno - sigurnosno osvjetljenje |  |  |  |
| 1 | Nadgradna dekorativna anti-panik svjetiljka, snage 1x3W. | Svjetiljka je izrađena od polikarbonata, sa difuzorom od polikarbonata, tipa EMERGENCY 2960 2962 ili ekvivalent - LED 1x3W, ECG. Svjetiljka je autonomije rada 3h i u zaštiti IP42, opremljena je setom vatrootpornih piktograma, vidljivosti do 15m i ima mogućnost rada u trajnom i pripravnom spoju. BEGHELLI ili ekvivalent. | kom | 27,00 |
|  |  | KIT za ugradnju panike u spušteni plafon (za kancelarije) | kom | 8,00 |
| 2 | Nadgradna protiv-panična svjetiljka sa LED izvorom svjetlosti, snage 1x1,3W. | Kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata, tipa EMERGENCY 2921 ili ekvivalent - LED 1x1,3W, ECG, stepena zaštite IP65. Svjetiljka je opremljena Ni-Cd baterijom autonomije 3h, sa kompletom vatrootpornih piktograma, vidljivosti do 15m. BEGHELLI ili ekvivalent. | kom | 28,00 |
| 3 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.5.- instalacija nužnog osvjetljenja |  |  |  |
| 1,6 | Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja u razvodnom ormaru RO, GŠIP Glavne sabirnice za izjednačenje potencijala. | Glavna sabirnica za izjednačenje potencijala je opremljena sa priključnim stezaljkama, za priključak vodova do 70 mm2 i sa poklopcem. | kompl. | 1,00 |
| 2 | Izvesti povezivanje glavne sabirnice za izjednačenje potencijala sa temeljnim uzemljivačem. | Polaže se kabl tipa Fe/Zn 20x3 mm2, dužine 8m. Ukupno za isporuku i rad prema tehničkom opisu, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. | kompl. | 8,00 |
| 3 | Izvođenje premošćenja vodomjera bakarnom pletenicom i dva zavrtnja. | Bakarna pletenica 50 mm2 i dva zavrtnja 8x30 mm, sa sigurnosnim podmetačima. Komplet za rad i materijal: | kompl. | 4,00 |
| 4 | Isporuka i polaganje provodnika P/F 1x6 mm2 za povezivanje metalnih masa: - metalnih ormarića za smještaj opreme slabe struje po etažama - hidranata i vodomjera sa jednopotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala. | Provodnik P/F 1x6 mm2 za povezivanje metalnih masa sa jednopotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala. Cijenom obuhvatiti montažni pribor: šelne, kablovske stopice, šrafovsku robu i dr. Prosječno se po jednom priključnom mjestu polaže 8 metara kabla. Komplet za rad i materijal a plaća se po priključnom mjestu: | kompl. | 12,00 |
| 5 | Izvođenje povezivanja metalnih djelova po etažama kao što su vrata, metalnih nosača klima uređaja, prozori, ostalih metalnih djelova… | Provodnikom P/F 1x4 mm2. Prosječna dužina priključnog mjesta je 11 m. Komplet za rad i materijal: | kompl. | 20,00 |
| 6 | Izvođenje potrebnog broja šina za izjednačenje potencijala (ŠIP) po etažama. | Šine za izjednačenje potencijala su smještene na pozicijama datim u tehničkom prilogu. | kom | 5,00 |
| 7 | Izvođenje povezivanja GŠIP -ova sabirnica za izjednačenje potencijala sa lokalnim šipovima. | Povezivanje se vrši bezhalogenim provodnikom tipa P/F 1 x 70 mm2, 0,6/1kV. Ukupno za isporuku i rad prema tehničkom opisu, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. | m | 80,00 |
| 19 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.6. - instalacija izjednačenja potecijala |  |  |  |
| 1,7 | Instalacija uzemljenja i gromobrana |  |  |  |
| 1 | Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača od trake Fe-Zn 25x4mm. | Temeljni uzemljivač od trake Fe-Zn 25x4mm. Izvođenje se vrši prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake. | m | 377,00 |
| 2 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-traka, za međusobno spajanje Fe-Zn 25x4mm traka. | Ukrsni komadi traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje Fe-Zn 25x4mm traka. Ukupno za isporuku i rad: | kom | 40,00 |
| 3 | Isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od trake Fe-Zn 20x3 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja. | Sve je izvršeno prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru položene Fe-Zn 20x3 mm trake. | m | 187,00 |
| 4 | Isporuka i izvođenje prihvatnog sistema na krovu objekta. | Prihvatni sistem se izvodi od vodiča Fi8mm, AH1 AL ili ekvivalent na odgovarajućim nosačima, a prema planu gromobranske instalacije sa izradom veza zavarivanjem, na gromobranske odvode, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad po dužnom metru. | m | 398,00 |
| 5 | Isporuka i postavljanje potpora za traku na rastojanju od po 1m. Ukupno za isporuku i rad potpora tipa: |  |  |  |
|  | Šljemenski nosači SON 05 ili ekvivalent |  | kompl. | 43,00 |
|  | Krovni nosači SON 16 ili ekvivalent |  | kompl. | 335,00 |
|  | Zidni nosači ZON 03 ili ekvivalent |  | kompl. | 20,00 |
| 6 | Isporuka i postavljanje | Žljebne spojnice, za prelaz preko horizontalnih oluka, tipa kon 06 ili ekvivalent | kompl. | 17,00 |
| 7 | Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. | Obujmice za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta, tipa kon 11. Ukupno za isporuku i rad priključnika tipa (prije nabavke još jednom provjeriti oblik oluka). | kompl. | 17,00 |
| 8 | Mjerenje prelaznog otpora uzemljivača sa izdavanjem atesta |  | kompl. | 1,00 |
| 9 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.7. - instalacija uzemljenja |  |  |  |
| 1,8 | Kablovski regali |  |  |  |
| 1 | Nabavka, Isporuka i montaža kablovskih regala bez poklopca, od perforiranog čeličnog lima naknadno toplo pocinkovanog, za polaganje kablova. Obo Bettermann ili ekvivalent. | Regali se fiksiraju za plafon pomoću vertikalnih perforiranih pocinkovanih stubova i za zid pomoću perforiranih pocinkovanih konzola. Konzole i stubovi za nošenje kablovskih polica postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m. 60x100x2000mm Pozicija obuhvata regale, konzole, stubove, elemente za spajanje, ugaone elemente, “T” elemente, torban šrafove, matice, ravne i zvjezdaste podloške i sav potreban materijal za nastavak i za izvođenje izjednačenja potencijala regala. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije. Nabavka, isporuka i ugradnja, Konzola, sa pričvrsnim vijkom M10x25, B210mm, hladno pocinkovano, DIN EN 10346, čelik. | m | 52,00 |
| 2 | Nabavka, isporuka i ugradnja, US 3 ili ekvivalent plafonski nosač. | Plafonski nosač sa zavarenom čeonom pločom, 50x30x300, vruće pocinkovano utapanjem, DIN EN ISO 1461, čelik. | kompl. | 53,00 |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja, Perforirani nosac kablova. Obo Bettermann ili ekvivalent. | Perforirani nosac kablova, sa Magic spojnicom ili ekvivalent, 60x150x3050, vruće pocinkovano utapanjem, DIN EN ISO 1461, čelik. | m | 40,00 |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja, Krivina 90°. | Krivina 90°, sa Magic ili ekvivalent. spojnicom, 60x150, vruće pocinkovano utapanjem, DIN EN ISO 1461, čelik. | kom | 8,00 |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja, Torban vijak. | Torban vijak, sa kombinovanom maticom, M6x12, galvanski pocinkovano, DIN EN 12329, čelik. | kom | 250,00 |
| 6 | Nabavka, isporuka i ugradnja, Anker Vijak BZ-U 8-10/75. | Anker Vijak BZ-U 8-10/75, M8x75mm, galvanski pocinkovano, DIN EN 12329, čelik. | kom | 94,00 |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitnih kapa. | Zaštitne kape, pastelno narandžaste, PE. | kom | 47,00 |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja, T račva. | T račva, sa Magic spojnicom, 85x150, vruće pocinkovano utapanjem, DIN EN ISO 1461, čelik. | kom | 1,00 |
| 9 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno 1.8. - kablovski regali |  |  |  |
| 1,9 | Elektroinstalacije jake struje - Uređenje terena |  |  |  |
|  | a) Građevinski radovi |  |  |  |
| 1 | Pripremno-završni gradjevinski radovi |  | kompl. | 1,00 |
| 2 | Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova, i to: - 130 m kabal u zemljani rov, 0,8 - 7 m kabal u saobraćajnica Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda |  | m1 | 140,00 |
| 3 | Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku. |  | m3 | 42,84 |
| 4 | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno III kategorije. |  | m3 | 3,33 |
| 5 | Isto kao pod 4, samo u zemljištu IV kategorije |  | m3 | 1,43 |
| 6 | Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice. | Granulacija sitnozrnaste zemlje do 4 mm | m3 | 14,81 |
| 7 | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge,računato po m3 iskopa. |  | m3 | 29,20 |
| 8 | Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova planiranjem viška materijala. Ukupno za rad a plaća se po m3 planiranog iskopa. |  | m3 | 21,14 |
| 9 | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije ili tri juvidur cijevi, f 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona | Beton MB 20 | m3 | 1,30 |
| 10 | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: |  | kom | 13,00 |
| 11 | Štemanje fasadnih površina u cilju provlačenja napojnog kabla na pozicije postojeće KPK. Pod stavkom se podrazumijeva vraćanje istog u prvobitno stanje nakon provlačenja kabla. |  | kompl. | 1,00 |
| 12 | Razbijanje trotoarskih betonskih površina radi iskopa kablovskog rova za napojni kabl, sa uklanjanjem i odvozom šuta na deponiju. Pod stavkom se podrazumijeva i vraćanje istog u prvobitno stanje. Ukupno za rad i transport, računato po m2 trotoarske površine, obračun: |  | m2 | 20,00 |
| 13 | Isto kao pod 3 samo za polaganje napojnog kabla, bez obzira na kategoriju tla. |  | m3 | 14,40 |
| 14 | Isto kao pod 4 samo za polaganje napojnog kabla bez obzira na kategoriju tla. |  | m3 | 1,60 |
| 15 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno građevinski radovi |  |  |  |
|  | b) Elektromontažni radovi |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje napojnog kabla i kabla javnog osvjetljenja u pripremljeni kablovski rov, kroz položene kablovice i temelje stubova. Stavka obuhvata, razvlačenje kabla, izradom toploskupljajućih kablovskih završnica sa povezivanjem na polje javne rasvjete u napojnoj trafostanici i povezivanje na priključnim pločama stubova. Prilikom prikopčavanja kablova na priključne ploče potrebno voditi računa o ravnomjernom opterećenja na sve tri faze. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom dužnom metru kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obelježavanja trase kabla i stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: | PP00-A 5x10mm2 | m | 130,00 |
|  |  | PP00-A 4x120mm3 | m | 60,00 |
| 2 | Snimanje tačnog položaja položnog kabla, stubnih mjesta i izrada katastarske situacije: |  | m | 130,00 |
| 3 | Isporuka i polaganje “gal”- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m): | Gal štitnik 1,1 m dužine | kom | 135,00 |
| 4 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na četrdeset santimetara iznad kabla na regulisanim površinama i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na neregulisanim površinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake: | Crvena upozor traka | m | 140,00 |
| 5 | Nabavka isporuka I ugradnja rebrastih dvoslojnih HDPE cijevi, SRPS-EN50086-2-4 (DIN16961, NFC68-171) odnosno po SRPS-EN13476, sa pratećim priborom odstojni držači, gumeni pstenovi za zaptivanje pri nastavljanju cijevi, gumenim čepovima za zatvaranje rezervnih kablovica. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj fleksibilnoj cijevi tipa: | HDPE/LDPE, Ø90, 75/90mm HDPE cijev crvene boje, dužine 6 m | kom | 5,00 |
| 6 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake. |  | kg | 109,00 |
| 7 | Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936 |  | kompl. | 30,00 |
| 8 | Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnom-dekorativnom bojom RAL 7035, elektrostatički nanesenom a zatim pečenom prema JUS EN 40-4/1993. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. | stub tipa KRS-A-10/60 Amiga Kraljevo ili ekvivalent Čelični konusni stub visine 8m |  |  |
|  | U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno računato po ugradjenom stubu visine 8m. |  | kom | 4,00 |
| 9 | Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči i sl.) do tri provodnika presjeka do 35 mm² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm² sa gornje strane, kao i kontakt za signalni kabal 1x2,5 mm2. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenoj priključnom ormariću | Tipa M6, DIN rail (46277/3) proizvođača Isiway Italija ili ekvivalent | kom | 4,00 |
| 10 | Isporuka i ugradnja metalnih pločica za obilježavanje stubova javne rasvjete, pločice su od pleksiglasa ili termootpornom folijom. Oznaka treba da bude pravougaonog oblika dimenzija 100x80mm I mora da sadrži: ime trafostanice sa koje se rasvjeta napaja, broj stubnog mjesta. Oznaka se ugradjuje na visini od 2,8 m od podnožja stuba. |  | kom | 4,00 |
| 11 | Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: | PP00-Y 3x2,5 mm2, 0,6/1kV | m | 32,00 |
| 12 | Nabavka isporuka i ugradnja ulične stubne svjetiljka, za montažu na stub/liru Ø60mm, sa integrisanim LED izvorom svjetlosti, izrađena od livenog aluminijuma, sa difuzorom od kaljenog stakla i optičkim blokom O3 za lokalne puteve. Svjetiljka jestepena zaštite IP66 IK09, klase izolacije II. Svjetiljk posjeduje mogućnost usmjerenja u koracima od 5° od -15° do +15°. Dimenzije svjetiljke su 550x250x100 mm. Radni vijek izvora svjetlosti je 100.000h L80/B10. Svjetiljka je težine 6.8kg | Svetiljka URBINO LED 81W, CRI70, 9450lm 4000K IP66 O3 - FOR LOCAL ROADS GRAY II ili ekvivalent | kom | 4,00 |
| 13 | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, paušalno |  | kom | 5,00 |
| 14 | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd |  | kom | 1,00 |
| 15 | Zamjena i ugradnja kablovske priključne kutije KPK u stepenu zaštite IP66. Unutar kutije ugraditi 3 osigurača NV00 od 125 A u cilju zaštite napojnog kabla kao i ostalu prateću opremu. |  | kompl | 1,00 |
| 16 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno elektromontažni radovi |  |  |  |
|  | c) Automatika |  |  |  |
|  | 1. Razvodni ormani |  |  |  |
| 1,1 | Nazidni razvodni ormar RO_KOT sa jednokrilnim vratima približnih dimenzija 1400x800x250mm (VxŠxD), sa metalnom montažnom pločom debljine 3mm. Ormar mora posedovati samolepljivi džep za smeštaj projektne dokumentacije. Šeme delovanja izradjuje isporučioc ormana i one su u ceni ormana. Neophodno je obezbediti mogućnost zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. | Ormar izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, IP55, RAL7035 | kom. | 1,00 |
|  | U orman se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Tropolni kompaktni prekidač snage (MCCB), In=100A, podesive prekostrujne zaštite u opsegu (0,7-1)*In, fiksne kratkospojne zaštite, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom, maksimalne podnosive struje kratkog spoja 25kA, 1NO pomoćnim kontaktom statusa prekidača. | MCCB TM63D, 100A, 25KA | kom. | 1,00 |
|  | Naponski okidač za daljinsko isključenje, 230V, 50Hz, za prekidač iz prethodne pozicije |  | kom. | 1,00 |
|  | LED svetiljka, 1×10W sa prekidacem za vrata ormana, 230V, 50Hz | LED svetiljka 1x10W,230V, 50Hz | kom. | 1,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 2A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 2A, C, 1P, 10 kA | kom. | 3,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 1P, 10 kA | kom. | 15,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 16A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 16A, C, 1P, 10 kA | kom. | 2,00 |
|  | Dvopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 4A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 4A, C, 2P, 10 kA | kom. | 3,00 |
|  | Dvopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 2P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Tropolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 3P, 10 kA | kom. | 2,00 |
|  | Tropolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 16A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 16A, C, 3P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Tropolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 40A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 40A, C, 3P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Pomoćni preklopni preklopni kontakt za signalizaciju stanja kontakata minijaturnog automatskog zaštitnog prekidača (otvoren/zatvoren), za prigradnju sa bočne strane. |  | kom. | 8,00 |
|  | Monofazni naponski transformator prividne snage 160VA, prenosnog odnosa 230V/24V, montaža na DIN šinu | Transformator 230/24V | kom. | 1,00 |
|  | Tropolni kontaktor, nominalne struje 9A u režimu AC3 (4kW), komandnog napona 230VAC sa 1NO+1NC integrisana pomoćna kontakta | Kontaktor 1NO+1NC, 3P, 230VAC, 9A | kom. | 4,00 |
|  | Tropolni kontaktor, nominalne struje 40A u režimu AC3 (4kW), komandnog napona 230VAC sa 1NO+1NC integrisana pomoćna kontakta | Kontaktor 1NO+1NC, 3p, 230VAC, 40A | kom. | 4,00 |
|  | Blok pomocnih kontakata (1NO+1NC) za singnalizaciju položaja tropolnog kontaktora, prednja montaža. |  | kom. | 1,00 |
|  | Pomoćno natično rele sa četiri preklopna kontakta, nominalne struje 6A, komandnog napona 230V, 50Hz, komplet sa podnožjem sa 4 preklopna kontakta. | Rele 6A, 230V, 50 Hz | kom. | 8,00 |
|  | Interfejsno natično rele za PLC primene sa jednim preklopnim kontaktom, nominalne struje 10A, komandnog napona 24V, 50Hz, komplet sa podnožjem. | Rele 10A, 230V, 50 Hz | kom. | 6,00 |
|  | Kontrolno rele za trofazna napajanja za nadzor prisustva, redosleda i asimetrije faza, 2C/O kontakta, radnog opsega napona 198...484V, 50Hz | Rele 2C/O, (198-484)V, 50 Hz | kom. | 1,00 |
|  | Regulisani prekidački izvor jednosmernog napajanja, ulaz 100..240 Vac, izlaz: 24 Vdc, 0,3 A | Napojna jedinica 24 Vdc, 0.3A, | kom. | 1,00 |
|  | Neupravljani Ethernet svič, 5 ulaza 10BASE-T/100BASE-TX za bakarni mrežni kabl, napajanje 24Vdc | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | kom. | 1,00 |
|  | Komplet opreme za prinudnu ventilaciju ormana koji sadrži ventilator, zaštinu rešetku i standardni filter. Nazvna snaga 15W, nom. napon 230Vac, protok 71 m³/h (sa 2 izduvne rešetke). Stepen zaštite IP54. |  | kom. | 1,00 |
|  | Izlazna rešetka za ventilacioni sistem, IP54, uključujući standardni sintetički filter. |  | kom. | 1,00 |
|  | Termostat za kontrolu ventilatora, nazivni napon 250Vac, opseg podešavanja temperature 0 ... 60 ° C, 1 NO kontakt (10A pri 250Vac) | Termostat,250V (0-60 ° C), 1NO, 10A | kom. | 1,00 |
|  | UPS sistem, VI “line interactive” sa automatskom naponskom regulacijom (AVR), "step wave" tehnologija, ulaz 230Vac (opseg tolerancije 170-280V), izlaz 230Vac, baterija sealed lead-acid maintenance free, 600VA | UPS 600VA | kom. | 1,00 |
|  | Na vrata ormana se ugrađuje sledeća oprema: |  | kom. |  |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, zelene boje | Signalna svetiljka 24V, zelene boje | kom. | 5,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, crvene boje | Signalna svetiljka 24V, crvene boje | kom. | 9,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, žute boje | Signalna svetiljka 24V, žute boje | kom. | 1,00 |
|  | Pečurkasti “STOP” taster sa jednim NO kontaktom, crvene boje, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Stop pečurka 1NO | kom. | 1,00 |
|  | Voltmetarske preklopka za merenje tri fazna i tri linijska napona sa položajem "0", Ith: 12A | Voltmetar, 12A | kom. | 1,00 |
|  | Analogni voltmetar mernog opsega 0-500Vac, dimenzija 72x72mm | Analogni voltmetar, (0-500Vac)A | kom. | 1,00 |
|  | Taster sa jednim NO kontaktom, crne boje, IP67, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Taster 1NO, crne boje IP67 | kom. | 3,00 |
|  | Taster sa jednim NC kontaktom, crvene boje, IP67, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Taster 1NC, crvene boje IP67 | kom. | 1,00 |
|  | Grebenasti dvoopolni prekidač sa položajima "2-0-1", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 2P, 2-0-1, 12A, | kom. | 5,00 |
|  | Grebenasti jednopolni prekidač sa položajima "0-1", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 1P, 1-0, 12A, | kom. | 1,00 |
|  | Grebenasti dvopolni prekidač sa položajima "0-1", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 2P, 1-0, 12A, | kom. | 1,00 |
|  | Grebenasti jednopolni prekidač sa položajima "1-2", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 1P, 1-2, 12A, | kom. | 1,00 |
|  | Grebenasti dvopolni prekidač sa položajima "1-2", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 2P, 1-2, 12A, | kom. | 1,00 |
|  | Diodna pločica sa 10 ispravljačkih dioda opšte namene za struju 1A za mauelni test signalnih svetiljki | Diodna pločica sa 10 ispravljačkih dioda 1A | kom. | 1,00 |
|  | Diodna pločica sa 5 ispravljačkih dioda opšte namene za struju 1A za mauelni test signalnih svetiljki | Diodna pločica sa 5 ispravljačkih dioda 1A | kom. | 2,00 |
|  | Na bok ormana se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Monofazna nadgradna utičnica sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE), u siluminskom kućištu, 16A, 230V, IP55 | 1f utičnica 16A, 230V, IP55 | kom. | 1,00 |
|  | Trofazna nadgradna utičnica sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE), u siluminskom kućištu, 16A, 400V, IP55 | 3f utičnica 16A, 400V, IP55 | kom. | 1,00 |
|  | U orman se ugrađuje sledeća kontrolerska oprema: |  |  |  |
|  | Automatizacioni server koji sadrži veb server i slobodno programabilni kontroler. Mogućnosti: - Proširivanje modulima sa fizičkim ulazima/izlazima tipa komunikacije LIOB-Connect, LIOB-FT ili LIOB-IP; maksimalno 8 LIOB I/O modula. - Interfejsi za povezivanja radi obezbeđivanja istovremene integracije CEA-709 (LonMark Systems), BACnet, KNX, Modbus i M-Bus podsistema - LCD displej (128x64) sa pozadinskim svetlom i izbornim obrtnim dugmetom za lokalno ručno upravljanje. Podaci o uređaju i parametrima sistema se prikazuju tekstom i grafičkim simbolima - Rad sa vremenskim programima, alarmima i trendovima - Dojava događaja putem e-pošte | Automatizacioni server koji sadrži veb server i slobodno programabilni kontroler. Mogućnosti: - Proširivanje modulima sa fizičkim ulazima/izlazima tipa komunikacije LIOB-Connect, LIOB-FT ili LIOB-IP; maksimalno 8 LIOB I/O modula. - Interfejsi za povezivanja radi obezbeđivanja istovremene integracije CEA-709 (LonMark Systems), BACnet, KNX, Modbus i M-Bus podsistema - LCD displej (128x64) sa pozadinskim svetlom i izbornim obrtnim dugmetom za lokalno ručno upravljanje. Podaci o uređaju i parametrima sistema se prikazuju tekstom i grafičkim simbolima |  |  |
|  | _Integrisani veb-server za konfigurisanje uređaja i daljinsko praćenje statusa uređaja i parametara sistema preko korisničkoj aplikaciji prilogođenog grafičkog prikaza. | _ Rad sa vremenskim programima, alarmima i trendovima - Dojava događaja putem e-pošte - Integrisani veb-server za konfigurisanje uređaja i daljinsko praćenje statusa uređaja i parametara sistema preko korisničkoj aplikaciji prilogođenog grafičkog prikaza. |  |  |
|  | Komunikacioni interfejsi: 2xEthernet (100Base-T): - OPC XML-DA, OPC UA - LonMark IP-852 - BACnet/IP - LIOB-IP - KNXnet/IP - Modbus/TCP (master ili slejv) - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, VNC, SNMP 1xLIOB-Connect 1xTP/ FT-10 (LonMark System) 1xLIOB-FT 2xRS-485: BACnet MS/ TP ili Modbus RTU (master ili slejv) 1xFT 2xEXT: M-Bus, Master EN 13757-3 (zahteva L-MBUS20 ili L-MBUS80 konvertor), ili KNX TP1 (zahteva LKNX-300) | Komunikacioni interfejsi: 2xEthernet (100Base-T): - OPC XML-DA, OPC UA - LonMark IP-852 - BACnet/IP - LIOB-IP - KNXnet/IP - Modbus/TCP (master ili slejv) - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, VNC, SNMP 1xLIOB-Connect 1xTP/ FT-10 (LonMark System) 1xLIOB-FT 2xRS-485: BACnet MS/ TP ili Modbus RTU (master ili slejv) 1xFT 2xEXT: M-Bus, Master EN 13757-3 (zahteva L-MBUS20 ili L-MBUS80 konvertor), ili KNX TP1 (zahteva LKNX-300), LINX-215, proizvodjača Loytec. |  |  |
|  | Potrošnja: 2,5W Montaža na DIN šinu Napajanje: 24 V j.s. / 24 V n.s. ±10 % Slično tipu LINX-215, proizvodjača Loytec. |  | kom. | 1,00 |
|  | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 8 UI, 16 DI. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcijaIntegrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem.Integrisani web server za konfigurisanje uređaja.Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %.Slično tipu LIOB-101, proizvodjača Loytec. | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 8 UI, 16 DI. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcijaIntegrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem.Integrisani web server za konfigurisanje uređaja.Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %.Slično tipu LIOB-101, proizvodjača Loytec. | kom. | 2,00 |
|  | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 6 UI, 6 AO, 8 DO. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcija Integrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem. Integrisani web server za konfigurisanje uređaja. Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %. Slično tipu LIOB-102, proizvodjača Loytec. | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 6 UI, 6 AO, 8 DO. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcija Integrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem. Integrisani web server za konfigurisanje uređaja. Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %. Slično tipu LIOB-102, proizvodjača Loytec. | kom. | 1,00 |
|  | Montazni materijal i pribor (prikljucne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, medjuplocicama, krajnjim plocicama, zica za semiranje sa oznacenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajuceg precnika u skladu sa kabl listom, DIN sine za montazu elektricnih elemenata, bakarne sine sa izolacionim nosacima i odgovarajucim prikljucnim elementima za kablove, oznake za sve elemente prema semama, gravirane samolepive PVC natpisne plocice itd.) |  | kompl | 1,00 |
| 1,2 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 1,3 | Slobodno stojeći razvodni ormar RO_GVK sa dvokrilnim vratima približnih dimenzija 1800x800x400mm (VxŠxD), izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, u stepenu zaštite IP55, boje RAL7035, sa metalnom montažnom pločom debljine 3mm. Ormar mora posedovati samolepljivi džep za smeštaj projektne dokumentacije. Sheme delovanja izradjuje isporučioc ormana i one su u ceni ormana. Neophodno je obezbediti mogućnost zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. | ormar RO_GVK izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, IP55, RAL7035, | kom. | 1,00 |
|  | U orman se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Tropolni kompaktni prekidač snage (MCCB), In=100A, podesive prekostrujne zaštite u opsegu (0,7-1)*In, fiksne kratkospojne zaštite, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom TM80D, maksimalne podnosive struje kratkog spoja 25kA, 1NO pomoćnim kontaktom statusa prekidača. | MCCB TM80D,3P, 100A, 25KA | kom. | 1,00 |
|  | Naponski okidač za daljinsko isključenje, 230V, 50Hz, za prekidač iz prethodne pozicije | Naponski okidač 230V, 50Hz, | kom. | 1,00 |
|  | LED svetiljka, 1×10W sa prekidacem za vrata ormana, 230V, 50Hz | LED svetiljka, 1×10W, 230V, 50Hz | kom. | 1,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 2A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 2A, C, 1P, 10 kA | kom. | 2,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 1P, 10 kA | kom. | 13,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 16A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 16A, C, 1P, 10 kA | kom. | 2,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 63A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 63A, C, 1P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Dvopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 4A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 4A, C, 2P, 10 kA | kom. | 3,00 |
|  | Dvopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 2P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Tropolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 16A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 16A, C, 2P, 10 kA | kom. | 2,00 |
|  | Pomoćni preklopni preklopni kontakt za signalizaciju stanja kontakata minijaturnog automatskog zaštitnog prekidača (otvoren/zatvoren), za prigradnju sa bočne strane. |  | kom. | 5,00 |
|  | Monofazni naponski transformator prividne snage 250VA, prenosnog odnosa 230V/24V, montaža na DIN šinu | 1f transformator, 230V/24V | kom. | 1,00 |
|  | Magnetni motorni zaštitni prekidač za prekostrujnu zaštitu (13 Ith), Ith 14A |  | kom. | 1,00 |
|  | Magnetni motorni zaštitni prekidač za prekostrujnu zaštitu (13 Ith), Ith 25A |  | kom. | 1,00 |
|  | Blok pomocnih kontakata (1NO+1NC) za singnalizaciju položaja motornog zaštitnog prekidača, prednja montaža. | Pomoćni kontakat 1NO+1NC | kom. | 2,00 |
|  | Tropolni kontaktor, nominalne struje 9A u režimu AC3 (4kW), komandnog napona 230VAC sa 1NO+1NC integrisana pomoćna kontakta | Kontaktor, 3P, 9A, 230VAC, 1NO+1NC | kom. | 2,00 |
|  | Tropolni kontaktor, nominalne struje 12A u režimu AC3 (4kW), komandnog napona 230VAC sa 1NO+1NC integrisana pomoćna kontakta | Kontaktor, 3P, 12A, 230VAC, 1NO+1NC | kom. | 1,00 |
|  | Tropolni kontaktor, nominalne struje 40A u režimu AC3 (4kW), komandnog napona 230VAC sa 1NO+1NC integrisana pomoćna kontakta | Kontaktor, 3P, 40A, 230VAC, 1NO+1NC | kom. | 1,00 |
|  | Blok pomocnih kontakata (1NO+1NC) za singnalizaciju položaja tropolnog kontaktora, prednja montaža. | Pomoćni kontakat (1NO+1NC) | kom. | 4,00 |
|  | Regulator broja obrtaja: ulazno-izlazni napon 3x400VAC, bezsenzorska fluks-vektorska kontrola, izlazna frekvencija 0,5...1000Hz, tranzijentni moment 170...200%, mikroprocesorska zaštita, >100 funkcija, integrisan EMC filter, displej sa 7-segmentnim simbolima, 1 RJ45 Modbus/CANopen komunikacioni port, za snagu motora 4,0kW. | Regulator broja obrtaja, 3x400VAC, 0,5 - 1000Hz, 4 kW | kom. | 1,00 |
|  | Regulator broja obrtaja: ulazno-izlazni napon 3x400VAC, bezsenzorska fluks-vektorska kontrola, izlazna frekvencija 0,5...1000Hz, tranzijentni moment 170...200%, mikroprocesorska zaštita, >100 funkcija, integrisan EMC filter, displej sa 7-segmentnim simbolima, 1 RJ45 Modbus/CANopen komunikacioni port, za snagu motora 5,5kW. | Regulator broja obrtaja, 3x400VAC, 0,5...1000Hz, 5,5 kW | kom. | 1,00 |
|  | Pomoćno natično rele sa četiri preklopna kontakta, nominalne struje 6A, komandnog napona 230V, 50Hz, komplet sa podnožjem sa 4 preklopna kontakta. | Pomoćni rele sa četiri preklopna kontakta, 6A, 230V, 50Hz | kom. | 20,00 |
|  | Pomoćno natično rele sa četiri preklopna kontakta, nominalne struje 6A, komandnog napona 24V, 50Hz, komplet sa podnožjem. | Pomoćni rele sa četiri preklopna kontakta, 6A, 24V, 50Hz | kom. | 2,00 |
|  | Interfejsno natično rele za PLC primene sa jednim preklopnim kontaktom, nominalne struje 10A, komandnog napona 24V, 50Hz, komplet sa podnožjem. | Interfejsno natično rele10A, 24V, 50Hz, | kom. | 4,00 |
|  | Pomoćno natično rele sa dva preklopna kontakta, nominalne struje 6A, komandnog napona 230V, 50Hz, komplet sa podnožjem. | Pomoćno natično rele sa dva preklopna kontakta, 6A, 230V, 50Hz, | kom. | 1,00 |
|  | Kontrolno rele za trofazna napajanja za nadzor prisustva, redosleda i asimetrije faza, 2C/O kontakta, radnog opsega napona 198...484V, 50Hz | Kontrolno rele, 2C/O (198...484V), 50Hz | kom. | 1,00 |
|  | Komplet opreme za prinudnu ventilaciju ormana koji sadrži ventilator, zaštinu rešetku i standardni filter. Nazvna snaga 15W, nom. napon 230Vac, protok 71 m³/h (sa 2 izduvne rešetke). Stepen zaštite IP54. |  | kom. | 2,00 |
|  | Izlazna rešetka za ventilacioni sistem, IP54, uključujući standardni sintetički filter. |  | kom. | 4,00 |
|  | Termostat za kontrolu ventilatora, nazivni napon 250Vac, opseg podešavanja temperature 0 ... 60 ° C, 1 NO kontakt (10A pri 250Vac) | Termostat ( 0 - 60 ° C, 1) 1NO, (10A pri 250Vac) | kom. | 1,00 |
|  | UPS sistem, VI “line interactive” sa automatskom naponskom regulacijom (AVR), "step wave" tehnologija, ulaz 230Vac (opseg tolerancije 170-280V), izlaz 230Vac, baterija sealed lead-acid maintenance free, 600VA | UPS 600VA | kom. | 1,00 |
|  | Na vrata ormana se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, zelene boje | Signalna svetiljka 24V, zelene boje | kom. | 4,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, crvene boje | Signalna svetiljka 24V, crvene boje | kom. | 12,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, žute boje | Signalna svetiljka 24V, žute boje | kom. | 1,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, plave boje | Signalna svetiljka 24V, plave boje | kom. | 1,00 |
|  | Pečurkasti “STOP” taster sa jednim NO kontaktom, crvene boje, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Stop pečurka 1NO | kom. | 1,00 |
|  | Voltmetarske preklopka za merenje tri fazna i tri linijska napona sa položajem "0", Ith: 12A | Voltmetar, 12A | kom. | 1,00 |
|  | Analogni voltmetar mernog opsega 0-500Vac, dimenzija 72x72mm | Analogni voltmetar, (0-500Vac)A | kom. | 1,00 |
|  | Taster sa jednim NO kontaktom, crne boje, IP67, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Taster 1NO, crne boje IP67 | kom. | 2,00 |
|  | Taster sa jednim NC kontaktom, crvene boje, IP67, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Taster 1NC, crvene boje IP67 | kom. | 1,00 |
|  | Grebenasti dvoopolni prekidač sa položajima "2-0-1", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 2P, 2-0-1, 12A, | kom. | 4,00 |
|  | Diodna pločica sa 10 ispravljačkih dioda opšte namene za struju 1A za mauelni test signalnih svetiljki | Diodna pločica sa 10 ispravljačkih dioda 1A | kom. | 1,00 |
|  | Diodna pločica sa 5 ispravljačkih dioda opšte namene za struju 1A za mauelni test signalnih svetiljki | Diodna pločica sa 5 ispravljačkih dioda 1A | kom. | 4,00 |
|  | Na bok ormana se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Monofazna nadgradna utičnica sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE), u siluminskom kućištu, 16A, 230V, IP55 | 1f utičnica 16A, 230V, IP55 | kom. | 1,00 |
|  | Trofazna nadgradna utičnica sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE), u siluminskom kućištu, 16A, 400V, IP55 | 3f utičnica 16A, 400V, IP55 | kom. | 1,00 |
|  | U orman se ugrađuje sledeća kontrolerska oprema: |  |  |  |
|  | Automatizacioni server koji sadrži veb server i slobodno programabilni kontroler. Mogućnosti:- Proširivanje modulima sa fizičkim ulazima/izlazima tipa komunikacije LIOB-Connect, LIOB-FT ili LIOB-IP; maksimalno 24 LIOB I/O modula.- Interfejsi za povezivanja radi obezbeđivanja istovremene integracije CEA-709 (LonMark Systems), BACnet, KNX, Modbus i M-Bus podsistema- LCD displej (128x64) sa pozadinskim svetlom i izbornim obrtnim dugmetom za lokalno ručno upravljanje. Podaci o uređaju i parametrima sistema se prikazuju tekstom i grafičkim simbolima- Rad sa vremenskim programima, alarmima i trendovima- Dojava događaja putem e-pošte | Automatizacioni server koji sadrži veb server i slobodno programabilni kontroler. Mogućnosti:- Proširivanje modulima sa fizičkim ulazima/izlazima tipa komunikacije LIOB-Connect, LIOB-FT ili LIOB-IP; maksimalno 24 LIOB I/O modula.- Interfejsi za povezivanja radi obezbeđivanja istovremene integracije CEA-709 (LonMark Systems), BACnet, KNX, Modbus i M-Bus podsistema- LCD displej (128x64) sa pozadinskim svetlom i izbornim obrtnim dugmetom za lokalno ručno upravljanje. Podaci o uređaju i parametrima sistema se prikazuju tekstom i grafičkim simbolima- Rad sa vremenskim programima, alarmima i trendovima |  |  |
|  | _Integrisani veb-server za konfigurisanje uređaja i daljinsko praćenje statusa uređaja i parametara sistema preko korisničkoj aplikaciji prilogođenog grafičkog prikaza. | _Dojava događaja putem e-pošte - Integrisani veb-server za konfigurisanje uređaja i daljinsko praćenje statusa uređaja i parametara sistema preko korisničkoj aplikaciji prilogođenog grafičkog prikaza. |  |  |
|  | Komunikacioni interfejsi: 2xEthernet (100Base-T): - OPC XML-DA, OPC UA - LonMark IP-852 - BACnet/IP - LIOB-IP - KNXnet/IP - Modbus/TCP (master ili slejv) - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, VNC, SNMP 1xLIOB-Connect 1xTP/ FT-10 (LonMark System) 1xLIOB-FT 2xRS-485: BACnet MS/ TP ili Modbus RTU (master ili slejv) 1xFT 2xEXT: M-Bus, Master EN 13757-3 (zahteva L-MBUS20 ili L-MBUS80 konvertor), ili KNX TP1 (zahteva LKNX-300) | Komunikacioni interfejsi: 2xEthernet (100Base-T): - OPC XML-DA, OPC UA - LonMark IP-852 - BACnet/IP - LIOB-IP - KNXnet/IP - Modbus/TCP (master ili slejv) - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, VNC, SNMP 1xLIOB-Connect 1xTP/ FT-10 (LonMark System) 1xLIOB-FT 2xRS-485: BACnet MS/ TP ili Modbus RTU (master ili slejv) 1xFT 2xEXT: M-Bus, Master EN 13757-3 (zahteva L-MBUS20 ili L-MBUS80 konvertor), ili KNX TP1 (zahteva LKNX-300), LINX-153, proizvodjača Loytec |  |  |
|  | Potrošnja: 2,5W Montaža na DIN šinu Napajanje: 24 V j.s. / 24 V n.s. ±10 % Slično tipu LINX-153, proizvodjača Loytec. |  | kom. | 1,00 |
|  | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 9 DO (5 x rele 6 A, 4 x trijak 0,5 A). Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcijaIntegrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem.Integrisani web server za konfigurisanje uređaja.Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %.Slično tipu LIOB-100, proizvodjača Loytec. | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 9 DO (5 x rele 6 A, 4 x trijak 0,5 A). Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcijaIntegrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem.Integrisani web server za konfigurisanje uređaja.Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %.Slično tipu LIOB-100, proizvodjača Loytec. | kom. | 1,00 |
|  | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 8 UI, 16 DI. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcija Integrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem. Integrisani web server za konfigurisanje uređaja. Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %. Slično tipu LIOB-101, proizvodjača Loytec. | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 8 UI, 16 DI. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcija Integrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem. Integrisani web server za konfigurisanje uređaja. Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %. Slično tipu LIOB-101, proizvodjača Loytec. | kom. | 2,00 |
|  | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 6 UI, 6 AO, 8 DO. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcija Integrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem. Integrisani web server za konfigurisanje uređaja. Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %. Slično tipu LIOB-102, proizvodjača Loytec. | LIOB-FT I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima sledeće konfiguracije: 6 UI, 6 AO, 8 DO. Namenjen za proširenje L-INX servera za automatizaciju u LIOB-FT režimu rada. LIOB-Connect konekcija Integrisani 128x64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem. Integrisani web server za konfigurisanje uređaja. Montaža na DIN šinu, napon napajanja 24Vac/24Vdc ±10 %. Slično tipu LIOB-102, proizvodjača Loytec. | kom. | 1,00 |
|  | Montazni materijal i pribor (prikljucne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, medjuplocicama, krajnjim plocicama, zica za semiranje sa oznacenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajuceg precnika u skladu sa kabl listom, DIN sine za montazu elektricnih elemenata, bakarne sine sa izolacionim nosacima i odgovarajucim prikljucnim elementima za kablove, oznake za sve elemente prema semama, gravirane samolepive PVC natpisne plocice itd.) |  | kompl. | 1,00 |
| 1,4 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
| 1,5 | Nazidni razvodni ormar RO_OD sa jednokrilnim vratima približnih dimenzija 800x550x210mm (VxŠxD), izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, u stepenu zaštite IP55, boje RAL7035, sa metalnom montažnom pločom debljine 3mm. Ormar mora posedovati samolepljivi džep za smeštaj projektne dokumentacije. Sheme delovanja izradjuje isporučioc ormana i one su u ceni ormana. Neophodno je obezbediti mogućnost zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. | ormar RO_OD izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, IP55, RAL7035, | kom. | 1,00 |
|  | U orman se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Tropolni kompaktni prekidač snage (MCCB), In=100A, podesive prekostrujne zaštite u opsegu (0,7-1)*In, fiksne kratkospojne zaštite, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom TM16D, maksimalne podnosive struje kratkog spoja 25kA, 1NO pomoćnim kontaktom statusa prekidača. | MCCB TM16D,3P, 100A, 25KA | kom. | 1,00 |
|  | Naponski okidač za daljinsko isključenje, 230V, 50Hz, za prekidač iz prethodne pozicije | Naponski okidač 230V, 50Hz, | kom. | 1,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 2A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 2A, C, 1P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Jednopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 1P, 10 kA | kom. | 8,00 |
|  | Dvopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 4A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 4A, C, 2P, 10 kA | kom. | 2,00 |
|  | Dvopolni minijaturni automatski zaštitni prekidač, nominalne struje 6A, karakteristike okidanja tipa C, prekidne moći 10kA. | Prekidač 6A, C, 2P, 10 kA | kom. | 1,00 |
|  | Pomoćni preklopni preklopni kontakt za signalizaciju stanja kontakata minijaturnog automatskog zaštitnog prekidača (otvoren/zatvoren), za prigradnju sa bočne strane. |  | kom. | 2,00 |
|  | Monofazni naponski transformator prividne snage 63VA, prenosnog odnosa 230V/24V, montaža na DIN šinu | 1f transformator, 230V/24V | kom. | 1,00 |
|  | Blok pomocnih kontakata (1NO+1NC) za singnalizaciju položaja motornog zaštitnog prekidača, prednja montaža. | Pomoćni kontakat 1NO+1NC | kom. | 1,00 |
|  | Tropolni kontaktor, nominalne struje 9A u režimu AC3 (4kW), komandnog napona 230VAC sa 1NO+1NC integrisana pomoćna kontakta | Pomoćni kontakat 1NO+1NC | kom. | 1,00 |
|  | Blok pomocnih kontakata (1NO+1NC) za singnalizaciju položaja tropolnog kontaktora, prednja montaža. | Pomoćni kontakat 1NO+1NC | kom. | 1,00 |
|  | Pomoćno natično rele sa četiri preklopna kontakta, nominalne struje 6A, komandnog napona 230V, 50Hz, komplet sa podnožjem sa 4 preklopna kontakta. | Pomoćni rele sa četiri preklopna kontakta, 6A, 230V, 50Hz | kom. | 5,00 |
|  | Pomoćno natično rele sa četiri preklopna kontakta, nominalne struje 6A, komandnog napona 24V, 50Hz, komplet sa podnožjem. | Pomoćni rele sa četiri preklopna kontakta, 6A, 24V, 50Hz | kom. | 2,00 |
|  | Kontrolno rele za trofazna napajanja za nadzor prisustva, redosleda i asimetrije faza, 2C/O kontakta, radnog opsega napona 198...484V, 50Hz | Kontrolno rele, 2C/O (198...484V), 50Hz | kom. | 1,00 |
|  | Na vrata ormana se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, zelene boje | Signalna svetiljka 24V, zelene boje | kom. | 2,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, crvene boje | Signalna svetiljka 24V, crvene boje | kom. | 5,00 |
|  | Signalna svetiljka za montažu na vrata, Ø22,5mm, nominalnog napona 24V, 50Hz, žute boje | Signalna svetiljka 24V, žute boje | kom. | 1,00 |
|  | Pečurkasti “STOP” taster sa jednim NO kontaktom, crvene boje, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Stop pečurka 1NO | kom. | 1,00 |
|  | Voltmetarske preklopka za merenje tri fazna i tri linijska napona sa položajem "0", Ith: 12A | Voltmetar, 12A | kom. | 1,00 |
|  | Analogni voltmetar mernog opsega 0-500Vac, dimenzija 72x72mm | Analogni voltmetar, (0-500Vac)A | kom. | 1,00 |
|  | Taster sa jednim NO kontaktom, crne boje, IP67, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Taster 1NO, crne boje IP67 | kom. | 2,00 |
|  | Taster sa jednim NO kontaktom, crvene boje, IP67, za montažu na vrata ormara Ø22mm | Taster 1NO, crvene boje IP67 | kom. | 1,00 |
|  | Grebenasti dvoopolni prekidač sa položajima "2-0-1", 12A, za montažu na vrata ormara | Grebenasti prekidač 2P, 2-0-1, 12A, | kom. | 1,00 |
|  | Diodna pločica sa 5 ispravljačkih dioda opšte namene za struju 1A za mauelni test signalnih svetiljki | Diodna pločica sa 5 ispravljačkih dioda 1A | kom. | 3,00 |
|  | Montazni materijal i pribor (prikljucne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, medjuplocicama, krajnjim plocicama, zica za semiranje sa oznacenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajuceg precnika u skladu sa kabl listom, DIN sine za montazu elektricnih elemenata, bakarne sine sa izolacionim nosacima i odgovarajucim prikljucnim elementima za kablove, oznake za sve elemente prema semama, gravirane samolepive PVC natpisne plocice itd.) |  | kompl. | 1,00 |
| 1,6 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno Razvodni ormani: |  |  |  |
|  | 2. Centralna računarska stanica |  |  |  |
| 2,1 | PC RAČUNAR sledeće konfiguracije: 1 329-BCZH PowerEdge T630 Motherboard MLK (ZR) 1 338-BJDG Intel Xeon E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) Max Mem 2133MHz (ZR) 1 321-BBJN Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives, Software RAID, Tower Configuration (ZR) 1 325-BBHK Bezel (ZR) 1 370-AAIP Performance Optimized (ZR) 1 370-ACPH 2400MT/s RDIMMs (ZR) 2 370-ACNQ 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width (ZR) 1 385-BBHN iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express |  |  |  |
|  | 2 400-AEEZ 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G (ZR) 1 405-AADV S130, Software RAID (for Microsoft OS Only) (ZR) 1 412-AADW 105W Heatsink for PowerEdge T630 (ZR) 1 429-AAPT DVD-ROM, SATA, Internal (ZR) 1 450-ADWP Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W (ZR) 1 450- |  |  |  |
|  | AAXU European Power Cord 220V (ZR) 1 461-AADM PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 (ZR) 1 540-BBDH Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter (ZR) 1 570-AAIQ Dell Wired Mouse MS116 Black (ZR) 1 580-ADCV Dell Multimedia Keyboard-KB216 - US International (QWERTY) - Grey (-PL) (ZR) 1 780-BBIJ RAID 1 for S130 (2 SATA HDDs or SATA SSDs) (ZR) Windows Server 2016 Standard Edition |  | kmpl | 1,00 |
| 2,2 | Monitor: 23.8" Professional LED IPS 1920x1080, 16:9, 4M:1, 6ms, 250cd/m², VGA,HDMI,DP, 2x USB 3.0, 2 xUSB 2.0 | Monitor 23.8" | kmpl | 1,00 |
| 2,3 | UPS sistem, VI “line interactive” sa automatskom naponskom regulacijom (AVR), "step wave" tehnologija, ulaz 230Vac (opseg tolerancije 170-280V), izlaz 230Vac, baterija sealed lead-acid maintenance free, 600VA | UPS 600VA | kom. | 1,00 |
| 2,4 | Štampač sledećih ili boljih katakteristika: mržni i dupleksni laserski štampač formata A4, rezolucija 1200x1200dpi, brzina štampe 35ppm, štampanje prve strane za 8 sec, procesor 600MHz, 128MB (max. 384MB), emulacija HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript nivo 3, višenamenski ulazni magacin za 50 listova, magacin za 250 listova, auto dupleks modul, kapacitet 50000strana/mesečno, preporučeni obim štampanja 750-3000 strana mesečno, USB2.0 port, integrisan Fast Ethernet networking 10/100/1000, podrška za Win/Mac OS, toner CE505A 2300 stranica, opcioni toner CE505X 6500 stranica | Laserski štampač A4, 1200x1200dpi, | kom. | 1,00 |
| 2,5 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno Centralna računarska stanica |  |  |  |
|  | 3. Softver za centralnu računarsku stanicu |  |  |  |
| 3,1 | CSNU software-a za CRS (centralna računarska stanica) tip LWEB-900 koji se nalazi u kontrolnom centru objekta, sa svim neophodnim programskim modulima za pravilno funkcionisanje sistema za nadzor i upravljanje. Osnovna licenca za 10 Loytek uređaja. | CSNU software-a za CRS (centralna računarska stanica) LWEB-900 | kmpl | 1,00 |
| 3,2 | Izrada aplikativnog software-a na nivou centralnog sistema. Izrada baze grafičkih prezentacija, vremenskih programa uključenja i isključenja,istorijskih baza podatak, alarmnih protokola, za rad u okruženju Windows 10 , na nivou kontrolnog centra za obezbedjenje nadzora i kontrole svih sistema po specifikaciji projekata Mašinskih, Elektro i svih pratećih instalacija obuhvaćenih projektom Centralnog sistema za nadzor i upravljanje na nivou Kontrolnog centra. Kroz ovaj softver obezbedjuje se kontrola i nadzor nad cjelokupnom instalacijom. |  | kmpl | 1,00 |
| 3,3 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  |  |  |
|  | Ukupno Softver za centralnu računarsku stanicu |  |  |  |
|  | 4. Usluge i radovi |  |  |  |
| 4,1 | Usluge na nivou perifernih elemenata u sistemima |  |  |  |
| 4.1.1 | Kontrola položenih i adresiranih kablova i ispitivanje signala na ormarima elektromotornog pogona. |  | kmpl | 1,00 |
| 4.1.2 | Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike u polju kao i upoznavanje tehničke službe korisnika sa izvedenom instalacijom. |  | kmpl | 1,00 |
| 4.1.3 | Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon kao i usklađivanje dejstva opreme za automatiku u polju sa ostalim djelom instalacije centralnog sistema nadzora i upravljanja. |  | kmpl | 1,00 |
|  | Ukupno za usluge na nivou perifernih elemenata u sistemima: |  |  |  |
| 4,2 | Usluge na nivou ormana |  |  |  |
| 4.2.1 | Programiranje na nivou automatskih stanica. Izrada korisničkih programa i svih funkcija definisanih projektom na nivou ormana automatike |  | kmpl | 1,00 |
| 4.2.2 | Puštanje u rad automatskih stanica na nivou ormara automatike |  | kmpl | 1,00 |
| 4.2.3 | Izrada šema izvedenog stanja ormara automatike |  | kmpl | 1,00 |
|  | Ukupno za usluge na nivou ormana: |  |  |  |
| 4,3 | Integracija i mjerenja na nivou AS i CSNU |  |  |  |
| 4.3.1 | Integracija sistema na nivou L-IOB podstanica |  | kmpl | 1,00 |
| 4.3.2 | Integracija sistema na nivou centralnog sistema. Priprema programa za prihvat informacija na EMS (Energy Management System) |  | kmpl | 1,00 |
| 4.3.3 | Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike kontrolnog centra i rad na računaru, upoznavanje tehničke službe korisnika sa izvedenom instalacijom. |  | kmpl | 1,00 |
| 4.3.4 | Testiranje i puštanje u rad centralnog sistema, radovi pri puštanju kompletne instalacije kontrolnog centra u pogon kao i usklađivanja dejstva opreme kontrolnog centra sa ostalim djelom instalacije centralnog nadzora. |  | kmpl | 1,00 |
|  | Ukupno za integraciju i mjerenja na nivou AS i CSNU: |  |  |  |
| 4,4 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno za usluge i radove: |  |  |  |
|  | 5. Kablovi |  |  |  |
| 5,1 | Napojni i komandno-signalni kablovi sa bakarnim provodnicima i izolacijom i ispunom od materijala koji ne potpomaže gorenje i koji pri gorenju ne oslobađa štetne gasove, položeni na regalima, kroz čelične krute i savitljive cjevi, na obujmicama komplet sa svim potrebnim štemovanjima, izvodjenjem veza na krajevima i postavljanjem sitnog nespecificiranog materijala, sledećeg tipa i presjeka: |  |  |  |
|  |  | NHXHX-J 3×1,5 | m | 310,00 |
|  |  | NHXHX-J 3×2,5 | m | 110,00 |
|  |  | NHXHX-J 5×16 | m | 14,00 |
|  |  | J-H(St)H 2×2×0,8 | m | 1.100,00 |
|  |  | J-H(St)H 1×2×0,8 | m | 16,00 |
|  |  | J-H(St)H 3×2×0,8 | m | 15,00 |
|  |  | J-H(St)H 4×2×0,8 | m | 10,00 |
|  |  | J-H(St)H 4×2×0,8 | m | 10,00 |
|  |  | Ethernet FTP CAT5e | m | 175,00 |
|  |  | NHXHX-J FE180/E90 4x2,5 | m | 54,00 |
|  |  | NHXHX-J FE180/E90 7x1,5 | m | 15,00 |
| 5,2 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno za kablove: |  |  |  |
|  | 6. Oprema u polju |  |  |  |
|  | Isporuka, montaža i povezivanje sledeće opreme. |  |  |  |
| 6,1 | Pečurkasti “STOP” taster sa jednim NO kontaktom, crvene boje, u zalivenom kućištu za montažu na zid IP65. | Pečurkasti “STOP” taster 1NO, crvene boje, IP65. | kom. | 3,00 |
| 6,2 | Uranjajući granični termostat, sa ugradnom mesinganom čaurom, sonda dužine 100 mm, opseg podešavanja gr. vrednosti temperature 0…+80°C, sa 1NO/NC kontaktom 10 (3) A, AC 250 V automatski reset sa histerezisom 2°C Stepen zaštite: IP43 tip EBS-2, proizvođača Electro Controls ili ekvivalent. | Uranjajući granični termostat,1NO/NC, AC 250V | kom. | 1,00 |
| 6,3 | Cjevni senzor temperature, sa mernim elementom 1800ohm (25°C), sa sondom dužine 100mm, opsega -40…+100°C tip STP100-100, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Cjevni senzor temperature, STP100-100 | kom. | 5,00 |
| 6,4 | Čaura cevnog senzora temperature, dužine 100mm, materijal: mesing tip Pocket STP 100, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Čaura cevnog senzora temperature, Pocket STP 100, | kom. | 5,00 |
| 6,5 | Senzor spoljašnje temperature (IP 55)Opseg senzora temperature -40…+90°CNazidna montažaSenzorski element: NTC, 1,8 kOhm na +25 °C tip STO100, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Senzor spoljašnje temperature (IP 55) STO100 | kom. | 1,00 |
| 6,6 | Trokraki regulacioni ventil PN16 za vodu DN50, Kvs=38m³/h, maxΔPm 600kPa EQ% karakteristika priključak: spoljni navoj tip VENTA V341/50/38, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Trokraki regulacioni ventil VENTA V341/50/38, | kom. | 1,00 |
| 6,7 | Poluholender za montažu reg. ventila DN 50 Unutrašnji navoj 2" Zaptivka Klingersil C4400 tip 911-2100-050, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Poluholender, 911-2100-050, | kom. | 3,00 |
| 6,8 | Elektromotorni pokretač regulacionog ventila Upravljački signal: 0..10Vdc, Napajanje: 24Vac, 6VA Sila na vretenu: 800N Ručica za ručni pogon tip Forta M800, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Elektromotorni pokretač regulacionog ventila 24Vac, 6VA, S800N, Forta M800 | kom. | 1,00 |
| 6,9 | Trokraki regulacioni ventil PN16 za vodu DN25, Kvs=10m³/h, maxΔPm 600kPa EQ% karakteristika priključak: spoljni navoj tip VENTA V341/25/10, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Trokraki regulacioni ventil VENTA V341/25/10, | kom. | 1,00 |
| 6,1 | Poluholender za montažu reg. ventila DN 25 Unutrašnji navoj 1" Zaptivka Klingersil C4400 tip 911-2100-025, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Poluholender za montažu, 911-2100-025 | kom. | 3,00 |
| 6,11 | Elektromotorni pokretač regulacionog ventila Upravljački signal: 0..10Vdc, Napajanje: 24Vac, 6VA Sila na vretenu: 400N Ručica za ručni pogon tip Forta M400, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Elektromotorni pokretač regulacionog ventila 24Vac, 6VA, Forta M400 | kom. | 1,00 |
| 6,12 | Trokraki regulacioni ventil PN16 za vodu DN15, Kvs=4.0m³/h, maxΔPm 600kPa EQ% karakteristika priključak: spoljni navoj tip VENTA V341/15/4, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Trokraki regulacioni ventil VENTA V341/15/4 | kom. | 1,00 |
| 6,13 | Poluholender za montažu reg. ventila DN 15 Unutrašnji navoj ½" Zaptivka Klingersil C4400 tip 911-2100-015, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Poluholender 911-2100-015, | kom. | 3,00 |
| 6,14 | Elektromotorni pokretač regulacionog ventila Upravljački signal: 0..10Vdc,Napajanje: 24Vac, 6VASila na vretenu: 400NRučica za ručni pogontip Forta M400, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Elektromotorni pokretač regulacionog ventila, 0..10Vdc, 24Vac, 6VA Forta M400 | kom. | 1,00 |
| 6,15 | Kanalski senzor diferencijalnog pritiska, opsega 0-100 Pa, 0-300 Pa, 0-500 Pa, 0-1000 Pa, izl. signal: 0-10V napon napajanja: 24 VAC ±20%, 15...32VDC tip SPD310-100/300/500/1000Pa, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Kanalski senzor diferencijalnog pritiska, 0-10V, 24 VAC ±20%, 15...32VDC, SPD310-100/300/500/1000Pa | kom. | 1,00 |
| 6,16 | Diferencijalni presostat za vazduh, sa priborom za ugradnju, opsega 50...500 Pa, sa 1NO/NC kontaktom, IP54 tip SPD910-500Pa, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Diferencijalni presostat za vazduh, 1NO/NC, IP54, SPD910-500Pa | kom. | 3,00 |
| 6,17 | Diferencijalni presostat za vazduh, sa priborom za ugradnju, opsega 100...1000 Pa, sa 1NO/NC kontaktom, IP54 tip SPD910-1000Pa, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Diferencijalni presostat za vazduh 1NO/NC, IP54, SPD910-1000Pa | kom. | 2,00 |
| 6,18 | Kanalski senzor temperature, sa mernim elementom 1800ohm (25°C), sa sondom dužine 300mm, opsega -40…+150°C tip STD100-300, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Kanalski senzor temperature, STD100-300 | kom. | 4,00 |
| 6,19 | Termostat za zaštitu od mraza, sa priborom za ugradnju, kapilarni dužine 6 m, opsega -10…+15°C, sa 1NO/NC kontaktom i automatskim resetom tip STT903, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Termostat za zaštitu od mraza, -10 - +15°C,1NO/NC, STT903 | kom. | 1,00 |
| 6,2 | Elektromotorni pokretač žaluzine (kontinualno upravljanje, signal 2-10Vdc) obrtni momenat: 5Nm maks. površina preseka kanala: 1m² napon napajanja: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz tip MD5A-24, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Elektromotorni pokretač žaluzine, 230 V AC ±20%, 50–60 Hz, MD5A-24 | kom. | 1,00 |
| 6,21 | Elektromotorni pokretač žaluzine (3-tačkasto ili on/off upravljanje) obrtni momenat: 10Nm maks. površina preseka kanala: 2m² napon napajanja: 24 V AC ±20%, 50–60 Hz Zajedno sa opcionim krajnjim prekidačem: 1C/O tip MD10B-24 + MD-S1, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Elektromotorni pokretač žaluzine, 24 V AC ±20%, 50–60 Hz, 1C/O, MD10B-24 + MD-S1, | kom. | 1,00 |
| 6,22 | Elektromotorni pokretač žaluzine (on/off reg.)obrtni momenat: 10Nmmaks. površina preseka kanala: 2m²povratna opruganapon napajanja: 24V AC/DCkrajnji prekidačitip MD10SR-24TS, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. | Elektromotorni pokretač žaluzine, 24V AC/DC, MD10SR-24TS | kom. | 2,00 |
| 6,23 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno za opremu u polju: |  |  |  |
|  | 7. Sistem kontrole osvjetljenja |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Uređaji za kontrolu osvjetljenja se montiraju u ormaru jake struje. |  |  |  |
| 7,1 | Nabavka, isporuka i ugradnja centralne procesorske jedinice sa ugrađenim astronomskim satom, a sa mogućnošću povezivanja do 20 uređaja na bus liniju. Maksimalna dužina BUS kabla 600m. Sadrži: 2 RS232 porta kao i 1 RS-485 port, ugrađen USB port, SD memorijsku karticu za backup, ethernet priključak, radna temperatura od 0-40°C. Npajanje preko eksternog napajanja DC36V, montaža na DIN šinu. Omogućava automatizovanu kontrolu kao i upravanje rasvjetom preko tastatura, tableta ili pametnih telefona. Dimenzije uređaja su 85.7x157.2x61.9mm, tip Infusion Controler IC-DIN-II-LITE, proizvođača Vantage, USA ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad: | Centralna procesorska jedinica, Infusion Controler IC-DIN-II-LITE, proizvođača Vantage ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 7,2 | Nabavka, isporuka i ugradnja eksternog napajanja za DALI interfejs dimenzija 111x191x48mm, montaža na DIN šinu, izlaznog napona 36V DC, 3.5A, radne temperature od 0-40°, tip PSU36-DIN, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad: | Eksterno napajanje za DALI interfejs, PSU36-DIN, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 7,3 | Nabavka, isporuka i ugradnja interfejsa za kontrolu LED svjetiljki koji sadrži 8 nezavisnih relejnih kanala. Uređaj ima prekidnu moć od 10A po kanalu, releji su jednopolni. Veza za centralno procesorskom jedinicom je omogućena preko Vantage bus kabla, radna temperatura od 0-40°C. Dimenzije uređaja su 85.7x157.2x61.9mm, sličan tipu RS8-L-DIN, proizvođača Vantage USA. Ukupno za materijal i rad: | Interfejs za kontrolu LED svjetiljki, RS8-L-DIN, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 7,4 | Nabavka, isporuka i ugradnja DALI interfejsa za kontrolu DALi LED svjetiljki koji sadrži 1 kanal na koji mogu da se priključe do 64 svjetiljke sa DALI predspojnim uređajem, ugrađen Ethernet port za direktno pristupanje preko servera i adresiranje svjetiljki. Dimenzije uređaja su 90x72x62mm, tip DMX-DALI-GW, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad: | DALI interfejs, DMX-DALI-GW, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 7,5 | Nabavka, isporuka i ugradnja tastature za kontrolu osvjetljenja sa osam dugmadi, bijele boje, u kompletu sa doznama, tip FineTouch, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. Uz tastaturu se isporučuje dozna za ugradnju u zid. Ukupno za materijal i rad: | Tastatura FineTouch, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 7,6 | Nabavka, isporuka i ugradnja trimline maske za tastaturu sa osam dugmadi, bijele boje, tip FP-8 FineTouch, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad: | Trimline maska za tastaturu, FP-8 FineTouch, proizvođača Vantage USA ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 7,7 | Nabavka, isporuka i polaganje dvožilnog Vantage BUS kabla za povezivanje uređaja za kontrolu rasvjete unutar ormara, i tastatura po objektu. Ukupno za materijal i rad: |  | m | 50,00 |
| 7,8 | Nabavka, isporuka iinstaliranje centralnog software-a koji služi za kontrolisanje svjetiljki unutar hale. Ukupno za materijal i rad: |  | kom | 1,00 |
| 7,9 | Programiranje sistema za kontrolu rasvjete i obuka korisnika: |  | kom | 1,00 |
| 7,1 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno kontrola osvjetljenja |  |  |  |
|  | 8. DEA |  |  |  |
| 8,1 | Pripremno-završni građevinski radovi |  | kompl. | 1,00 |
| 8,2 | Iskop zemljišta, izrada drenažnog sloja, postavljanje odgovarajućeg uzemljenja, betoniranje sa postavljanjem odgovarajuće armature u dva sloja u svemu statičkom proračunu. U prostoru AB ploče je potrebno ostaviti odgovarajući broj gibljivih cijevi fi 110 za polaganje kablova potrebniih za povezivanje električnih instalacija . Stavkom je obuhvaćeno i izrada zaštitne 5-stostrane mreže od crne bravarije i grifovane mreže. Radovima je potrebno obezbijediti potreban manipulativni prostor sa svake strane od min 1met kao i 2 vrata - 1 za potrebe ulaz/izlaza i 2 (dupla) za potrebe eventualne zamjene opreme. Crnu bravariju je potrebno zaštiti 2 sloja temeljnom uljnom farbom i dva sloja dekoratovne farbe RAL-om po nalogu Investitora. |  | kompl. | 1,00 |
| 8,3 | Nabavka, isporuka, postavlajnje, kompletno povezivanje i puštanje u rad dizel - elktričnog agregata (DEA) FG WILSON model P 33-6 sa CE Sertifikatom izrađen sa svim relevantnim standardima EU za ovu vrstu proizvoda, sledećih karakteristika: |  |  |  |
|  | - snaga u "stand by" rezimu 33,00 kVA (26,40kW) |  |  |  |
|  | - snaga u "prime" rezimu 30,0 kVA (24,0kW) |  |  |  |
|  | - Dizel motor Perkins Perkins®1103D-33G3 tro cilindrični vodom hlađeni sa turbo punjačem, stepena kompresije 19,25:1 |  |  |  |
|  | - Alternator Mareli MJB 160 MB4 sa 2/3 namotajem sa AVR modelom |  |  |  |
|  | - Napon 400/230V, frekvencija 50 Hz; faktor snage cosφ=0,8; br.obrtaja 1500/min |  |  |  |
|  | - Kućište za spoljnju montažu za zaštitu od vremenskih uticaja i nivom buke <67 dB na udaljenosti od 7 m pri 75 % opterećenja |  |  |  |
|  | - Kućiste sa metalnim rezervoaroma od 161 l koji omogucava autonoman rad od minimum 25 h pri 75 % opterećenja |  |  |  |
|  | - elektronski - digitalni optički displej - kontrolni panel za nadzor, automatsku kontrolu, start -stop DEA |  |  |  |
|  | - elektronski regulator napona i broja obrtaja za održanje stabilnost napona i frekvencije u granicama +/- 0.5% kod nagle promjene opterećenja |  |  |  |
|  | - tropolni 50 A prekidač generatora sa nadstrujnom zaštitom |  |  |  |
|  | - Automatska kontrola stanja i napunjenosti akumulatorske baterije preko punjača |  |  |  |
|  | - Spoljnje dimenzije DEA: 2120mmx970mmx1525mm; 1002 kg |  |  |  |
|  | - Grijač rashladne tečnosti sa automatskim termostatom |  |  |  |
|  | - ATS -a (automatski transfer prekidač) od 63 A sa mrežnim i generatorskim prekidačem za automatsko prebacivanje opterećenja sa mreže na generator i obrnuto. |  |  |  |
|  | Ostali detalji koji nijesu definisani ovim zahtjevom definisani su Tehničkim uslovima za dizel električne agregate naizmjeničnog napona po standardima: ISO8528, ISO3046, BS5514, IEC 60034 i Directive 2000/14/EC |  |  |  |
|  | - Agregat se ugrađuje na betonskom postolju. Komplet agregat sa crtežima, detaljima, montažom, atestima, nacrtiraa, upustvom za rad, zaštitnom opremom i obukom korisnika. |  | kompl. | 1,00 |
| 8,4 | Vrsenje ispitivanja DEA postrojenja na opterecenje0-80%, 0-60%, 0-40% i 0-20% iz rezima "hladnog"starta upotrebom odgovarajuce atestirane opremeza opterecenje uz odgovarajuci monitoringparametara opreme u skladu sa procedurom zaispitivanje ove vrste opreme. Ispitivanje vrsinezavisna ovlascena firma. | procedura za ispitivanje ove vrste opremedefinisana ZJPTT /1987/EN-1 ili ekvivalent | kompl. | 1,00 |
| 8,5 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno DEA |  |  |  |
|  | Ukupno Automatika |  |  |  |
|  | Ukupno Elektroinstalacije jake struje - Uređenje terena |  |  |  |
|  | Zbirna rekapitulacija instalacija jake struje |  |  |  |
| 1.) | Ukupno instalacioni modularni pribor |  |  |  |
| 2.) | Ukupno razvodne table i usponski vodovi |  |  |  |
| 3.) | Ukupno instalacija opšte potrošnje |  |  |  |
| 4.) | Ukupno instalacija osvjetljenja |  |  |  |
| 5.) | Nužno - sigurnosno osvjetljenje |  |  |  |
| 6.) | Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |  |
| 7.) | Instalacija uzemljenja i gromobrana |  |  |  |
| 8.) | Ukupno kablovski regali |  |  |  |
| 9.) | Elektroinstalacije jake struje - Uređenje terena |  |  |  |
|  | UKUPNO D: |  |  |  |
| E. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| 1 | Instalacija SKS-a |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka i ugradnja RACK ormana. | RACK orman se postavlja u tehničkoj prostoriji veličine 32U/19", stojeći, staklena vrata sa bravom, opremljeni sa svom pratećom opremom za montažu i uzemljenje. U istom se planira sledeća pasivna oprema: 'Isporuka i ugradnja patch panela Legrand ili ekvivalent 19"/1U sa 24 RJ-45 FTP/SFTP kat. 6 Fully Shielded, LSA reglete Legrand ili ekvivalent, držač kablova sa zadnje strane sa buksnom za uzemljenje (fiksni portovi) Legrand ili ekvivalent.U cijenu je uračunato i terminiranje svih mrežnih kablova. 220V razvodni - napojni panel 19"/1U sa 7 utičnih mjesta i prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem - 2kom. |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja ventilator panela 19"/1U sa 2 ventilatora i termostatom (LCD), za ormane dubine 600mm - 1kom.Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek dubine 600mm - 2kom.Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 1U / 19" - 3kom. |  |  |
|  |  | Horizontalni organajzer kablova Legrand ili ekvivalent - 4 kom. Patch kablovi 0.5m/cat.6 - 40 kom. | kompl. | 1,00 |
| 1.2 | Nabavka, transport i ugradnja rackabilnog UPS uređaja. | UPS tip APC SUA3000RMI2U ili ekvivalent, 2700W/3000VA, 2U.Isporuka i ugradnja u RACK ormanu. | kom | 1,00 |
| 1.3 | Nabavka, isporuka i montaža POE switcha. | POE switch, karakteristika Power, LAN port x24, PoE port x24,SFP Transceiver, tip AW-FGT-260A-250 ili ekvivalent. Montaža u REK ormanu. | kom | 2,00 |
| 1.4 | Isporuka i ugradnja priključnih setova modularnog pribora prema planu instalacije i blok šemi. Instalaciona oprema slabe struje mora biti usaglašena sa instalacionom opremom jake struje. | Podrazumijeva se komplet isporuka, ugradnja i rad, a plaća po priključnom setu. Set se montira na visinama označenim u prilozima, a sastoji se od modularnih instalacionih elemenata, tip TEM ili ekvivalent. |  |  |
|  | ugradna PVC kutija 3M, |  | kom | 9,00 |
|  | pomoćni nosač 3M, |  | kom | 9,00 |
|  | dekorativni okvir 3M, | bijela boja | kom | 9,00 |
|  | nadgradna PVC kutija 2M, |  | kom | 1,00 |
|  | pomoćni nosač 2M, |  | kom | 1,00 |
|  | dekorativni okvir 2M, | bijela boja | kom | 1,00 |
| 1.5 | Isporuka i montaža podne kutije 18M ( baza ) sa inox poklopcem i bočnim priključnim elementima, tip Legrand ili ekvivalent. |  | kompl | 1,00 |
| 1.6 | Isporuka i polaganje FTP kablova cat. 6, FRNC testiran do 400MHz. Stavkom je obuhvaćeno i ostvarivanje veza na obadva kraja. | Sertifikati DELTA & 3P - 'Fly', 4 licnaste parice, umjesto krstastog elementa između parica je u cik-cak postavljena metalna folija što daje bolje karakterstike od standardnog FTP kat. 6 kabla (High Performance STP), FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim); ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS za razvod od REK ormana do pozicija RJ45 priključnica, a sve prema prilogu iz projekta. Kablovi se polažu kablovskim regalima 90 % i u zaštitnim instalacionim PVC cijevima 10%. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. | m | 1.628,00 |
| 1.7 | Isporuka, montaža i povezivanje u zid telekomunikacione jednomodularne utičnice FTP RJ45 cat.6. tip TEM ili ekvivalent. Nabavka, montaža, povezivanje, testiranje i izrada mjernih protokola. | Utičnice FTP RJ45 cat.6.tip TEM ili ekvivalent. Nabavka, montaža, povezivanje, testiranje i izrada mjernih protokola. | kompl. | 35,00 |
| 1.8 | Isporuka i montaža perforiranih nosača kablova, h=60mm, E90. Obo Bettermann ili ekvivalent. | Nosači kablova sa pratećim priborom, za nastavljanje i skretanje regala, sa konzolama za kačenje o plafon. - d = 100mm | m | 25,00 |
| 1.9 | Isporuka i ugradnja pvc kanalica dimenzija 25x40x2000mm HF. D.Univolt ili ekvivalent. | pvc kanalice sa svim pratećim elementima poklopcima, nastavcima, unutrašnjim i spoljašnjim uglovima, a plaća se po dužnom metru položene cijevi. | m | 35,00 |
| 1.10 | Isporuka i ugradnja pvc kanalica dimenzija 40x60x2000mm HF. D.Univolt ili ekvivalent. | pvc kanalice sa svim pratećim elementima poklopcima, nastavcima, unutrašnjim i spoljašnjim uglovima, a plaća se po dužnom metru položene cijevi. | m | 75,00 |
| 1.11 | Isporuka i polaganja fleksibilno RBC crijevo, bezhalogeno: | D.Univolt ili ekvivalent. |  |  |
|  | - fi20mm |  | m | 120,00 |
| 1.12 | Prethodnim stavkama je obuhvacen i sitan nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje opreme u funkcionalno stanje. |  | kompl.. | 1,00 |
|  | Ukupno instalacija SKS-a |  |  |  |
| 2 | Instalacija dojave požara |  |  |  |
| 2.1 | Analogno-adresabilna centrala sa jednom petljom tip S-SmartLight/G ili ekvivalent. | • Certificirano po EN54-2/EN54-4 • Certificirano po EN 12094-1 (gašenje) • VERSA++ tehnologija ili ekvivalent (široki spektar podešavanja osjetljivosti i načina rada) • LOOPMAP tehnologija ili ekvivalent (automatska rekonstrukcija ožičenja te mogućnosti adresiranja) • Podržano 240 uređaja • Upravlja sa SmartLetLoose/ONE karticom gašenja ili ekvivalent (po EN 12094-1) • Podržane do 4 izdvojene tipkovnice • Podržava 2 napajačke stanice (SmartLevel ili ekvivalent) • 1 nadzirani alarmni izlaz (NAC ili ekvivalent) • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/pozivnika • 1 nadzirani izlaz greške • 1 relejni izlaz greške • 1 pomoćni izlaza za napajanje • Signalizacija prevelike ispražnjenosti baterija • Pozadinsko osvjetljenje LCDa za lakšu instalaciju i upravljanje,Test efikasnosti baterije |  |  |
|  |  | • Metalno kućište • Glavno napajanje 230Vac • Swich napajač/punjač baterija 1.4A/27.6Vdc • Kućište može primiti dvije baterije 7Ah/12V • Dimenzije (V x Š x D) 325 x 325 x 80 mm • Težina (bez baterija): 3 kg. Isporuka, montaža i povezivanje. | kom | 1,00 |
| 2.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah, tip ULTRA1270 ili ekvivalent. | ULTRA1270 ili ekvivalent. | kompl. | 2,00 |
| 2.3 | Nabavka, isporuka i ugradnja automatskog telefonskog GSM pozivnika za dojavu. Stavkom uključen i SIMM kartica. | GSM pozivnik, do maksimalno 8 telefonskioh brojeva tip I-SMART/AG ili ekvialent. Ukupno za materijal i rad | kompl. | 1,00 |
| 2.4 | Analogno adresabilni optički detektora. | Optički detektora sa izolatorom tip S-ED100 proizvođača Inim ili ekvivalent. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kompl. | 21,00 |
| 2.5 | Analogno adresabilni termički protivpožarni detektor sa izolatorom. | Protivpožarni detektor sa izolatorom tip S-ED200 proizvođača Inim ili ekvivalent. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kompl. | 2,00 |
| 2.6 | Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tip S-EB0010 proizvođača Inim ili ekvivalent. |  | kom | 22,00 |
| 2.7 | Adresabilni ručni javljač požara. | Javljač požara, tip S-EC0020 proizvođača Inim ili ekvivalent. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 4,00 |
| 2.8 | Adresabilna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu. | Sirena za unutrašnju montažu, tip S-ES0010RE ili ekvivalent. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 4,00 |
| 2.9 | Adresabilna protivpožarna sirena sa bljeskalicom za spoljašnju montažu. | Sirena sa bljeskalicom za spoljašnju montažu, stepena zaštite IP67 tip S-ES0020RE ili ekvivalent. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 1,00 |
| 2.10 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje linisjkog javljača požara. | Linijski javljač požara karakteristika vatrodojavna aktivna infracrvena barijera dometa 5-40 metara s refleksnim ogledalom sa motorom za samo podešavanje i dodatnim kontrolerom tip S-BD100 ili ekvivalent, i adapterom za montažu na plafonu i zidu, tip S-BDHADAPT ili ekvialent. | kom | 2,00 |
| 2.11 | Adresabilni ulazno-izlazni modul tip S-EM312SR ili ekvivalent. Raspolaže sa 4 ulaza i 4 relejna (beznaponska) izlaza, Inim protokol, ugrađen izolator. Modul se priključuje na petlju, (upravljanje različitim vanjskim uređajima kao što su npr. elektromagnetski držači vrata),u kompletu sa kutijom za montažu tip S-EMB150 ili ekvivalent, sa 10 uvodnica, IP55. Montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  | kom | 1,00 |
| 2.12 | Adresabilni ulazno-izlazni modul tip S-EM312SR ili ekvivalent. | Modul se priključuje na petlju, a opremljen je 1 nadziranim ulazom (nadzire status vanjskog uređaja), i 1 nadziranim izlazom (za nadzirano napajanje više audio-vizualnih signalnih uređaja) i relejnim izlazom (upravljanje različitim vanjskim uređajima),u kompletu sa kutijom za montažu tip S-EMB150 ili ekvivalent, sa 10 uvodnica, IP55. Montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 2,00 |
| 2.13 | Nabavka i polaganje bezhalogenog kabla tip JE-H(St)H 2x2x0.8mm² E30 za povezivanje elemenata sistema | Karakteristika kabla je da u požaru zadržava svoju fizičku strukturu i prenosnu funkciju tj. poseduje vatrootpornost od 30 minuta. Kabl se polaže u pvc bezhalogenim cijevima D.Univolt ili ekvivalent, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. | m | 352,00 |
| 2.14 | Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka korisnika, puštanje u ispravan rad. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno instalacija dojave požara |  |  |  |
| 3 | Instalacija IP video nadzora |  |  |  |
| 3.1 | Samostojeći 16 kanalni NVR tip DRN-3816RU ili ekvivalent. | Kanalni NVR,rezolucije 5M/4M/3M/1080p/720p/25fps po kanalu, H.265 kompresija, 12Mbps/po kanalu througput, SATA interfejs, 2 x 4TB HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC, napajač u kompletu. Isporuka i montaža u REK ormanu. | kompl. | 1,00 |
| 3.2 | Antivandal IP video kamera u dome kućištu. | Video kamera, tip DCN-VV743 ili ekvivalent, 4Mpx/25fps, 3.3 - 12 mm, H.265, ICR, IC LED 20-30 m, 12V DC/PoE, audio in, Onvif. Isporuka, montaža i povezivanje. | kom | 11,00 |
| 3.3 | Box IP video kamera. | Video kamera tip DCN-XV743 ili ekvivalent, rezolucija 4Mpx/25fps, H.265,12VDC/PoE, audio in, Onvif, videoanalitika. Isporuka, montaža i povezivanje. | kom | 5,00 |
| 3.4 | Spoljno kućište za ugradnu box kamere | Kućište tip DVC-HOU-OH2530X-02 ili ekvivalent. Isto je izgrađeno od aluminijuma u IP66 izvedbi sa ugrađenim grijačem. | kom | 5,00 |
| 3.5 | Zidni nosač kućišta sa provodom kabla. | Nosač tipa DVC-MNT-OW25-02 ili ekvivalent . Isporuka, montaža i povezivanje. | kom | 5,00 |
| 3.6 | Nabavka, isporuka i montaža Hard diska 4 TB. |  | kom | 2,00 |
| 3.7 | Nabavka, transport i ugradnja.Centralni računar za nadzor sistema i3 ili ekvivalent, 8GB RAM, 2 TB HDD, eksterna grafička kartica NVIDIA 4GB DRAM | 2x COM port, DVD rezačem, licenciranim softverom Windows 10 x64 Professional, mišem, tastaturom, zvučnicima i monitorom 24" LED LG ili ekvivalent. | kompl. | 1,00 |
| 3.8 | Isporuka i polaganje FTP kablova cat. 6, FRNC testiran do 400MHz. | Sertifikati DELTA & 3P - 'Fly', 4 licnaste parice, umjesto krstastog elementa između parica je u cik-cak postavljena metalna folija što daje bolje karakterstike od standardnog FTP kat. 6 kabla (High Performance STP), FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim); ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS za razvod od REK ormana do pozicija planiranih kamera, a sve prema prilogu iz projekta. Kablovi se polažu kablovskim regalima ili u zaštitnim instalacionim PVC cijevima/kablovskim kanalicama. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. | m | 625,00 |
| 3.9 | Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno sistem IP video nadzora |  |  |  |
| 4 | Instalacija alarmnog sistema |  |  |  |
| 4.1 | Isporuka i montaža protivprovalnog sistema tip I-SMARTLIVING 1050 ili ekvivalent. Alarmna centrala za max 50 terminala (100 zona sa dupliranjem). | Na maticnoj ploci 10 terminala od kojih je 5 programibilnih I/O (20zona sa dupliranjem) , 1 relejni i 2 programibilna open-collector izlaza, digitalni komunikatorom, modem za programiranje i govornipozivnik ( sa SmartLogos30M) . Proširiva sa 40 (80 sa dupliranjem) dodatnih programibilnih I/O prikljucnica korišcenjem dodatnih modula.Podržava 10 particija, 50 korisnickih šifri, 100 proxy tagova. Ugradeni digitalni komunikator za dojavu podržava 10 telefonskih brojeva,mogucnost glasovne dojave uz SmartLogos30 modul. Podržava IP (SmartLAN/G, SmartLAN) i/iIi GSM/GPRS (Nexus) module zakomunikaciju te Air2 bežicne module. U cenu ukljuceno metalno kucište za smeštanje 12V@7 Ah baterije sa tamperom i switch napajanje(3A napajanje). Nivo pouzdanosti Grade-3 (EN50131-3/3) | kom | 1,00 |
| 4.2 | Isporuka i montaža akumulatorskih baterija. ULTRA 1212 /1,3Ah, hermetička akumulatorska baterija ili ekvivalent |  | kom | 2,00 |
| 4.3 | Detektor pokreta tip PIR. | Domet detektora je 15m, ugao detekcije 170°, premostiv alarmni LED, zaštita od belog svetla, brojač alarmnog pulsa, antivandal zaštita . Priprema za EOL tranzistore,slično tipu I-HIR100. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 7,00 |
| 4.4 | Isporuka i montaža tastature za upravljanje alarmom tipa i-smartelien/GN. | Karakteristika Touch-screen 4,3'' tastatura u beloj boji, spajanje na I-BUS. Opremljena sa RFID proxy čitačem, detektorom temperature, mikrofonom, zvučnikom i USB priključnicom, chromo-termostat funkcijom i slotom za mikro-SD memorijsku karticu. Dimenzija 81 x 131 x 17 mm | kom | 1,00 |
| 4.5 | Samonapajajuća spoljašnja sirena sa bljeskalicom, | Sirena je sa 6 programabilnih zvukova, programibilno vrijeme isključenja zvučnog izlaza. Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. | kom | 2,00 |
| 4.6 | Isporuka i montaža GSM/GPRS komunikacijski modul za SmartLivink centrale, spajanje na I-BUS. | Omogućeno slanje SMS poruka i uspostava poziva za definirane događaje, DTMF upravljanje, komunikacija SIA-IP protokolom te omogućeno programiranje i upravljanje SmartLiving alarmnom centralom sa izdvojene lokacije putem GPRS mreže. | kom | 1,00 |
| 4.7 | Isporuka i polaganje alarmnog kabla JH(St)H- 3X2x0,6mm², | Sve se vrši prema blok šemi i prilozima iz projekta. Kabl se polaže u instalacionim cijevima, a plaća se po dužnom metru. | m | 280,00 |
| 4.8 | Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. |  | pauš. | 1,00 |
|  | Ukupno instalacija alarmnog sistema |  |  |  |
| 5 | Instalacija ozvučenja |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka, isporuka i ugradnja zonskog pojačivača snage tip MPZ-6480 ili ekvivalent. | Pojačivač ima mogućnost izbora 6 zvučničkih zona sa nezavisnom kontrolom zvuka, reprodukcija do 5 snimljenih poruka, USB/SD/MP3player/snimač, digitalni FM prijemnik, interna memorija za arhivu poruka izvona, pomoćno (phantom) napajanje, prioritetno javljanje, konekcija do 3mikrofona za javljanje MZ-648 i 3 mikrofona sa prioritetom M-64,480 W RMS4 balansirana mikrofona/linije,kombo(XLR i 6.3 mm konektor)600 Ω 2.5 mV i 10 000 Ω 300 mV, preklopno; 2 aux, 2 x RCA 10 000 Ω500 mV, 1 ulaz 6.3 mm konektor 1 V,1 javljanje putem analognog PBX-a,terminali sa šrafovima 10 000 ? 250mV, 1 mikrofon za javljanje RJ-45, 1 mikrofon sa prioritetom, RJ-45, 230 VAC, 960 W,483 x 133 x 433 mm, 3U 19'' za rack montažu | kom | 1,00 |
| 5.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja zonskog pojačala tip FON MAZ-4480 ili ekvivalent, snage 4 x 135 W, 4 x 120 W RMS. | Četiri selektivne zone, sa nezavisnom kontrolom. Ulazi:4 balanced mics./lines, combo (XLR and 6.3 mm jack) 600 ? 7 mV and 15 000 ? 100 mV, switchable 1 auxiliary, 2 x RCA 50 000 ? 300 mV, 1 tel. paging, screw terminals 600 Ω 100-300 mV Izlazi:4 balansne ili nebalansne 1 to 4, screw terminals, 1 monitor, screw terminals 600 Ω 775 mV and 1 W 8 Ω, 1 stereo headphones, 3.5 mm jack 47Ω 0.5 W Dimenzije: 483 x 133 x 410 mm . 3U, 20,7 kg. | kom | 1,00 |
| 5.3 | Nabavka, isporuka i montaža zvučnika za nadgradnu montažu vatrootporni | Zvučnik je tip 4FIRE-30T-EN, EN 54-24 ili ekvivalent, snaga High Z 100 V line: 333 Ω (30 W) 667 Ω (15 W) 1,333 Ω (7.5 W) 2,667 Ω (3.75 W) Low Z: 8. Zvučnici su planirani u fiskulturnoj sali. | kom | 10,00 |
| 5.4 | Nabavka, isporuka i montaža zvučnika za nadgradnu montažu. | Zvučnik je tipa BS-65T-EN. EN 54-24 ili ekvivalent, certified, 6 W RMS. High Z 100 V line: 1,666 Ω (6 W) 3,333 Ω (3 W) 6,666 Ω (1.5 W)1.6 kg | kom | 10,00 |
| 5.5 | Nabavka, isporuka plafonsko nadgradnog zvučnika tip FON PF-53T-EN oli ekvivalent. | Snage 20,10,5w EN54-24 ili ekvavilentno. | kom | 6,00 |
| 5.6 | Nabavka, isporuka i montaža Fonestar bežični mikrofon ili ekvivalent. | Mikrofon je tip FSH-825 “True diversity”, prijemnik sa bežičnim mikrofonom sa jednosmernom električnom kondezatorskom kapsulom, kanal za prenos mikrofona putem IR, odvojive antene, ili ekvavilentno. | kom | 1,00 |
| 5.7 | Nabavka, isporuka i montaža Fonestar FON SM-1860U ili ekvivalent. | Mixer sa 12 input-a, 8 kanala I sa USB/SD/MP3 player-om, 2 master output-a sa nezavisnom kontrolom zvuka. | kom | 1,00 |
| 5.8 | Isporuka i montaža Programator evakucionih poruka, događaja i pozadinskog zvuka playera sa 4 izlazne zone;poruke po rasporedu i aktivacija alarma putem zatvorenog kontakta. | Player je namenjen za poruke i alarme, ne prekida pozadinskumuziku; reprodukcija pozadinske muzike sa USB/SD ili sa unutrašnjememorije sa mogućnošću kreiranja višestrukih kanala; PC softwareza programiranje, prenos muzičkih datoteka i upravljanje putem LANi interneta; prioritet alarma i poruka nad pozadinskom muzikom; 8 GBinterne memorije za muzičke datoteke; USB ulaz i SD čitač kartica zareprodukciju muzičkih datoteka i nadogradnju softvera ili ekvavilentno. | kom | 1,00 |
| 5.9 | Nabavka, isporuka i montaža Fonestar dinamički desktop mikrofon za ozvučenje govora i druge PA namene, unidirekcionog prijema zvuka. | Ugrađen taster sa 3 pozicije i kabal od 1.7m sa standardnim 6.3mm konektorom ili ekvavilentno. | kom | 1,00 |
| 5.10 | Nabavka, isporuka i montaža Fonestar bežični mikrofon tipa FSH-829 tie clip. | Prijemnik je sa bežičnim mikrofonom sa jednosmernom električnom kondezatorskom kapsulom, kanal za prenos mikrofona putem IR, odvojive antene,Receiver: 12 V DC, 500 mA u kompletu sa adapterom, ili ekvavilentno. | kom | 1,00 |
| 5.11 | Nabavka, isporuka i montaža Fonestar 6 zonski mikrofon tipa MZ-648. | Ima mogućnost pozivanja pojedinačnih, grupnih ili svih zona istovremeno,mogućnost emitovanja predefinisanih poruka za montažu na zonski sistem tipa MPZ-6480 ili ekvavilentno. | kom | 1,00 |
| 5.12 | Nabavka, isporuka, montaža kabla za povezivanje elemenata sistema pojačala i zvučnika kablom tipa LIHCH 2x1,5mm2 FE 180/E90. |  | m | 250,00 |
| 5.13 | Nabavka, isporuka, montaža kabla za povezivanje elemenata sistema mikrofona izvora zvuka u fiskulturnoj sali kablom tipa LIHCH 2x1,5mm2 FE 180/E90. |  | m | 120,00 |
| 5.14 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju XLR ugradne kutije, sa dva XLR ženska konektora za ugradnju u fiskulturnoj sali. |  | kompl. | 1,00 |
| 5.15 | Nabavka, isporuka, montaža opreme isitan potrošni materijal |  | kompl. | 1,00 |
|  | Ukupno instalacija ozvučenja |  |  |  |
| 6 | Instalacija semafora |  |  |  |
| 6.1 | Isporuka i montaža univerzalnog semafora. | Semafor dolazi u kompletu sa ekranom dvije spoljašnje jedinice koje se nalaze iznad koševa i upravljačke konzole. | kompl. | 1,00 |
| 6.2 | Isporuka i ugrdnja dvomodularnih XLR priključnica. | Prema planu instalacije u kompletu sa kutijom i nosačem modula. Priključnica je tip Legrand ili ekvivalent.. | kom | 3,00 |
| 6.3 | Isporuka i ugradnja instalacionog kabla tipaLiHCH 3x1,5mm² HF. | Kabl se koristi za povezivanje zvučničkih ekrana semafora sa spoljašnjim jedinicama i upravljačkom konzolom, a sve prema blok šemi i prilogu iz projekta. Kabl se polaže u kablovskim kanalicama, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. | m | 200,00 |
| 6.4 | Sitan montažni i nespecificirani materijal |  | pauš. | 1,00 |
|  | Ukupno sistem semafora |  |  |  |
|  | Ukupno instalacija slabe struje: |  |  |  |
| 1 | Ukupno instalacija SKS-a |  |  |  |
| 2 | Ukupno instalacija dojave požara |  |  |  |
| 5 | Ukupno sistem IP video nadzora |  |  |  |
| 4 | Ukupno instalacija alarmnog sistema |  |  |  |
| 5 | Ukupno instalacija ozvučenja |  |  |  |
| 6 | Ukupno sistem semafora |  |  |  |
|  | UKUPNO E: |  |  |  |
| F. | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |
|  | Ovim projektom, odnosno predmjerom i predračunom radova, predviđeni su uređaji, oprema i materijal, koji prema prospektima i upustvima proizvođača istih, ispunjavaju parametre koji su projektom zahtjevani.Svakom pozicijom ovog predmjera, ukoliko nije suprotno napisano, obuhvaćeni su: nabavka, transport do mjesta ugradnje, montaža i ugradnja, izrada specifičnih sklopova, isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala, sav potreban alat, skele i transportna sredstva, terenski dodaci radnika, smještaj i ishrana, prevoz radnika, carina i takse. |  |  |  |
| F.1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Demontaža i odvoz na deponiju udaljenosti do 15km, otvorene ekspanzione posude zapremine V=1,2 m3. Obračun po komadu |  | kom | 1,00 |
| 2 | Demontaža i odvoz na deponiju udaljenosti do 15km liveno gvozdenih radijatora tip T-22, proizvod Fabrike radijatora Zrenjanin. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | Veličina T-22 600/110 (680/3), Članaka 10 do 20 |  | kom | 3,00 |
|  | Veličina T-22 500/160 (580/3), Članaka 10 do 20 |  | kom | 5,00 |
|  | Veličuna T-22 800/160 (880/3), Članaka 10 do 20 |  | kom | 10,00 |
| 3 | Demontaža i odvoz na deponiju udaljenosti do 15km crnih čeličnih cijevi. Obračun po m'. |  |  |  |
|  | Ø21,3x2,6 mm do Ø26,9x2,6mm |  | ml | 50,00 |
|  | Ø33,7x2,9 mm do Ø48,3x2,9mm |  | ml | 60,00 |
|  | UKUPNO F.1 |  |  |  |
| F.2 | KOTLARNICA |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža toplovodnog kotla na drveni pelet, biomasu, | tip TKAN 150, Radijator, Kraljevo, ili ekvivalent, opremljen dnevnim silosom za pelet zapremine V=800 l, automatskim dozatorom peleta i ventilatorom dovodnog vazduha. | kom | 1,00 |
| 2 | Isporuka i montaža glavne cirkulacione pumpe, sa prirubnicama i kontraprirubnicama, zaptivkama i spojenim elementima | tip Grundfos ili ekvivalent, UPS 50-60/2 F 280, napor 1,5 mVS, protok 6,45 m3/h. | kom | 1,00 |
| 3 | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe za radijatorsko grejanje, sa holenderima u kompletu | tip Grunfgos ili ekvivalent UPS 25-80, napor 2,70 mVS, protok 1,00 m3/h. | kom | 1,00 |
| 4 | Cirkulaciona pumpa za klima komoru, sa prirubnicama, kontraprubnicama, zaptivkama i spojnim elementima. | tip Grundfos ili ekvivalent UPS 40-60/2, napor 10,00 mVS, protok 2,52 m3/h. | kom | 1,00 |
| 5 | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe za bojler tople vode, sa holenderima u kompletu. | tip Grundfos ili ekvivalent UPS 32-60, napor 2,20 mVS, protok 1,29 m3/h. | kom | 1,00 |
| 6 | Isporuka i montaža jonskog omekšivača vode. | Komplet sa armaturom, vodomjerom, punjenjem jonske mase i soli. Uz omekšivač predvidjeti ugradnju prolaznog ventila R 3/4'' i nepovratnog ventila na dovodnom cjevovodu. | kom | 1,00 |
| 7 | Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom: |  |  |  |
|  | DN20/PN16 |  | kom | 1,00 |
|  | DN25/PN16 |  | kom | 1,00 |
| 8 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kosim sedištem, navojni spoj, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN50/NP6 |  | kom | 1,00 |
|  | DN32/NP6 |  | kom | 1,00 |
|  | DN25/NP6 |  | kom | 1,00 |
| 9 | Isporuka i montaža kuglastih slavina, navojni spoj, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN25/NP6 |  | kom | 6,00 |
| 10 | Isporuka i montaža nepovratnih ventila, navojni spoj, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN32/NP6 |  | kom | 1,00 |
| 11 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila, navojni spoj, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN50/NP6 |  | kom | 1,00 |
|  | DN40/NP6 |  | kom | 1,00 |
|  | DN32/NP6 |  | kom | 1,00 |
| 12 | Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa spojem na prirubnicu, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN65/NP6 |  | kom | 1,00 |
| 13 | Isporuka i montaža nepovratnih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama i spojnim elementima, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN50/NP6 |  | kom | 1,00 |
|  | DN65/NP6 |  | kom | 1,00 |
| 14 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama i spojnim elementima, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN50/NP6 |  | kom | 1,00 |
|  | DN65/NP6 |  | kom | 4,00 |
| 15 | Isporuka i montaža gumenih kompenzatora sa spojem na navoj, sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | DN32/NP6 |  | kom | 6,00 |
|  | DN40/NP6 |  | kom | 2,00 |
|  | DN50/NP6 |  | kom | 2,00 |
|  | DN65/NP6 |  | kom | 2,00 |
| 16 | Isporuka i montaža čeličnog cevovoda za razvod tople vode, sledećih dimenzija. Za cijevi, spojni i pomoćni materijal i rad, obračun po metru dužnom |  |  |  |
|  | DN65 |  | ml | 18,00 |
|  | DN50 |  | ml | 54,00 |
|  | DN32 |  | ml | 18,00 |
|  | DN25 |  | ml | 24,00 |
|  | DN20 |  | ml | 18,00 |
| 17 | Izrada i montaža termoizolacije sa parnom branom cevovoda hladne vode, vođenih vidno i u spuštenom plafonu, debljine d=25mm; sa odgovarajućim original lepkom za spojeve i trakama kao zaštitom. Za materijal i rad, obračun po metru dužnom postavljene izolacije. |  |  |  |
|  | DN100 |  | ml | 2,00 |
|  | DN65 |  | ml | 18,00 |
|  | DN50 |  | ml | 54,00 |
|  | DN32 |  | ml | 18,00 |
|  | DN25 |  | ml | 24,00 |
| 18 | Isporuka i ugradnja sabirnika i razdelnika DN 100. Obračun po kom. |  | kom | 2,00 |
| 19 | Termometri za centralno grijanje u mesinganoj čauri podele od 0-90˚C, priključka R 1/2''. Obračun po kom. |  | kom | 6,00 |
| 20 | Manometri za centralno grejanje, okruglog oblika. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | - podele od 0-10 bar, priključka R 1/2'' |  |  |  |
|  | - snabdevenih probnom slavinom R 1/2'' |  | kom | 6,00 |
| 21 | Isporuka slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i DN20/NP6. Obračun po komadu. |  | kom | 10,00 |
| 22 | Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti ugaonih sa oprugom, baždarenih da otvaraju na 3,0 bar, dimenzije: |  |  |  |
|  | DN 25 |  | kom | 2,00 |
|  | DN 20 |  | kom | 2,00 |
| 23 | Isporuka i ugradnja prestrujnih ventila-ventila sigurnosti sa oprugom, baždarenih da otvaraju na 2,5 i 2,8 bar, proizvođač Birkoff ili ekvivalent, dimenzije: |  |  |  |
|  | DN 25 |  | kom | 2,00 |
| 24 | Uređaj za održavanje pritiska (diktir sistem) proizvod "Feniks BB" Niš ili ekvivalent, sa sledećim elementima: |  |  |  |
|  | * otvoreni ekspanzioni sud zapremine 200 l, od čeličnog lima, antikoroziono zaštićen, sa vodokaznom armaturom; |  |  |  |
|  | * pumpa za održavanje pritiska: proizvod "Grundfoss" , tip: CM3-4 (radna) ili ekvivalent (2 m3/h, 4bar) |  |  |  |
|  | * senzor relativnog pritiska: A-10, (0-6) bar, proizvod "Wika" ili ekvivalent |  |  |  |
|  | *senzor nivoa vode u sudu: S-10, (0-250) mbar, proizvod "Wika" ili ekvivalent |  |  |  |
|  | * elektromagnetni ventil DN 15: SCE 238C002, proizvod "Asco numatics" ili ekvivalent (do 90˚C), kom 2 |  |  |  |
|  | * ručni regulacioni ventil R1'' |  |  |  |
|  | * hvatač nečistoće R 1/2'' (2kom) |  |  |  |
|  | * manometar (0-6) bar |  |  |  |
|  | * zaporna armatura i cevna instalacija |  |  |  |
|  | * mikroprocesorska kontrolna jedinica DSC-10 |  |  |  |
|  | * elektroormar sa ožičenjem na sudu |  | komplet | 1,00 |
| 25 | Isporuka Etilen glikola za sprečavanje zamrzavanja. |  |  |  |
|  | Mješavina sa vodom za -6˚C |  | l | 500,00 |
|  | UKUPNO F.2. |  |  |  |
| F.3 | VAZDUŠNO GREJANJE I VENTILACIJA |  |  |  |
| 1 | Isporuka I montaza ventilacionih mlaznica za ubacivanje vazduha | Tip VŠ-4 Fi 125 proizvod "Hidria" Slovenija ili ekvivalent | kom | 24,00 |
| 2 | Isporuka I montaza aluminijskih ventilacionih jednorednih rešetki za odsis vazduha | Tip sa vertikalnim lamelama, proizvod "Hidria" Slovenija ili ekvivalent, AR-14/2 , 325x175mm | kom | 20,00 |
| 3 | Isporuka I montaza spoljne protivkišne zaluzine | Spoljne protivkišne zaluzine, tip JZR-6 dim 300x300 proizvod "Hidria" Slovenija ili ekvivalent, | kom | 4,00 |
| 4 | Isporuka I montaza spoljne protivkisne zaluzine, | spoljne protivkisne zaluzine, tip AZR-4 dim 300x300 mm proizvod "Hidria" Slovenija ili ekvivalent, | kom | 2,00 |
| 5 | Isporuka I montaza prestrujnih resetki za ugradnju u vrata |  |  |  |
|  | Kotlarnica, dimenzija 525x325 mm |  | kom | 2,00 |
|  | Prizemlje, WC iz hodnika, dimenzija 325x125 mm |  | kom | 4,00 |
| 6 | Isporuka I montaza ventilacionih ventila za odsis |  |  |  |
|  | PV-1/150 |  | kom | 2,00 |
|  | PV-1/200 |  | kom | 2,00 |
|  | PV-2/100 |  | kom | 6,00 |
|  | PV-2/150 |  | kom | 2,00 |
|  | PV-2/200 |  | kom | 2,00 |
| 7 | Isporuka I montaza ventilacionih ventila za odsis |  |  |  |
|  | PV-1/150 |  | kom | 2,00 |
|  | PV-1/200 |  | kom | 2,00 |
|  | PV-2/100 |  | kom | 6,00 |
|  | PV-2/150 |  | kom | 2,00 |
|  | PV-2/200 |  | kom | 2,00 |
| 8 | Isporuka I montaza ventilacionih jednorednih resetki za ubacivanje I odsis vazduha | Rešetke su sa horizontalnim lamelama proizvod "Hidra" Slovenija, tip JR-7/2-F ili ekvivalent, dimenzija 300x150 mm | kom | 2,00 |
| 9 | Isporuka i montaža ventilatorske jedinice sa integrisanim rekuperatorom za sistem GV-2 | Ventilatorska jedinica je sledeće konfiguracije: -dva trobryinska ventilator snage 2x373W.230V,50Hy -motorizovana klapna bajpasa -električni kanalski predgrijač sa elektronskom regulacijom I zaštita od pregrijavanja,2-stepeni, 6 kW, 230Vac, tip RCFE-SCT ili ekvivalent -električni kanalski dogrijač sa elektronskom regulacijom I zaštita od pregrijavanja,2-stepeni, 6 kW, 230Vac, tip RCFE-SCT ili ekvivalent -filteri svježeg (F7) i otpadnog vazduha(G4) -komorman sa mikroprocesorskim komunikacionim kontrol(za modus TCP vezu ka MBS sistemu), tipa EVO D PH ili ekvivalent -sva neophodna automatika koja je integrisana na m kontroleru potrebna za vođenje uređaja(termostati, senzoti temperature, presostati filtera.pokretač klapne bajpasa,…) I sledećih karakteristika: protok vazduha Vh = 1000/1200 m³/h Eksterni napor H = 165 Pa Tip JRHB70/2000, proizvod Jakka Group ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| C.10 | Isporuka I montaza klima komore sa sekcijom za ubacivanje I izvlačenje vazduha, rekuperatorskom sekcijom, mešačkom sekcijom, grejačem I prigušivačima buke proizvodnje "Hidria" Slovenija ili ekvivalent | Tip: Klimair ili ekvivalent, 2 KNND d50 12/9 - RPDTAFK, U, EW, FR, L, VF, S *** 12/9 - FK, S, L, VF, U, RPDTAFK, protok vazduha V = 7200 m3/h. Dovod dimenzije {mm} 4310x1360x1015. Odvod dimenzije {mm} 4250x1360x1015. Eksterni pad pritiska: dovod {Pa} 180, odvod 160Pa. | kom | 1,00 |
| 11 | Puštanje klima komore u rad |  | kom | 1,00 |
| 12 | Kanali od pocinkovanog lima | Kanali od pocinkovanog lima su debljine 0.6 mm | kg | 1.220,00 |
| 13 | Kanali od čeličnog lima | Kanali od čeličnog lima su debljine 2 mm | kg | 1.300,00 |
| 14 | Kanalski ventilator AXC 400-10/26°-2 (F) (1,50 kW) S | • Aerofilter sa podesivim uglom nagiba za maksimalnu efikasnost. • Glava i noževi od livenog aluminijuma. • Dugo kućište, vruće pocinčani čelik, prema DIN EN ISO 1461. • Prirubnice za visoku čvrstoću, prema Euroventu 1/2 • Priključna kutija u IP65 montirana na vanjskoj strani kućišta za lako ožičenje. • Trofazni motori IP55, klasa izolacije F, u skladu sa EN 60034-5 / IEC 85 i IEC 60034-30. | kom | 1,00 |
| 15 | Protivpožarna klapna. Obračun po komadu. | Protiv pož klapna je tipa PL- 18 – 1 dim 600x600 | kom | 1,00 |
| 16 | Nepovratna klapna damper LRK 400(F) AIR OPER. DAMPER | Automatski zatvarač LRK (max. 400 ° / 2h)Materijal:Kućište i klapne izrađene od pocinčanog čelika.Montaža:Usmeravanje vazduha samo horizontalno i vertikalno prema gore u montaži na strani pritiska | kom | 1,00 |
| 17 | Fleksibil EVH 400 FLEX.CONN. AXC 400°C | Fleksibilna veza EVH (max. 400 ° / 2h) Fleksibilne veze sprečavaju vibracije na sistemu kanala. Prirubnice se sastoje od galvanizirani čelik. Od veličine 900 na s vruće pocinčanom završnom obradom Priključak se sastoji od aluminijske folije i visokotemperaturnih čvrstih staklenih vlakana. | kom | 2,00 |
| 18 | Rešetka za odimljavanje na zidu ABS 400 AXC | poklopac sa zaštitnom rešetkom izrađen od pocinčanog čelika, s rupama za prirubnice | kom | 1,00 |
| 19 | Isporuka i montaža pribora za vešanje kanala, amortizera i podloški koji smanjuju nivo struk-turne buke za 15 dB, proizvod Mupro ili ekvivalent. Uzima se 50 % od prethodne pozicije. |  | % | 50,00 |
| 20 | Isporuka i montaža termičke izolacije vazdušnih Tip: Kaiflex KK ili ekvivalent, debljine ϭ=13 mm |  | m2 | 42,00 |
| 21 | Završni radovi u koje spada, unutrašnji transport materijala, probe vazdušnih sistema, regulacije po prvom probnom pogonu i puštanje u pogon. |  | paušalno | 1,00 |
|  | UKUPNO F.3 |  |  |  |
| F.4 | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  |
| 1 | Aluminijumski liveni radijatori | Razmak između priključaka 600mm, učinak po članku 185 W za sistem grijanja 90/70 oC I tu = 20 oC, proizvoda Global, tip VOX 600, ili ekvivalent, komplet sa redukcijama, čepovima, zidnim konzolama, drzačima I izradom radijatorskih veza | članak | 294,00 |
| 2 | Radijatorski ventili sa termoglavnom R 1/2'', ravni, u kompletu sa ravnim radijatorskim navijkom R 1/2'' |  | komplet | 27,00 |
| 3 | Slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2", sa holenderom, kapom i lancem. |  | kom | 27,00 |
| 4 | Odzračna slavina R 1/2" |  | kom | 27,00 |
| 5 | Čelične bešavne cijevi sledećih dimenzija: |  |  |  |
|  | Φ 21,3 x 2.6 mm |  | ml | 114,00 |
|  | Φ 26,9 x 2.6 mm |  | ml | 84,00 |
|  | Φ 33,7 x 2.9 mm |  | ml | 120,00 |
|  | Φ 42,4 x 2.9 mm |  | ml | 42,00 |
| 6 | Isporuka materijala, izrada i montaža konzola za nošenje cjevovoda, montaža lukova, uvarivanje mufova, kiseonik i acetilen, žicu za varenje i ostali sitan potrošni materijal uzima se 50 % od poz D.5. |  | % | 50,00 |
| 7 | Cjelokupnu cijevnu mrežu i konzole očistiti od rđe i nečistoća, minizirati u dva premaza i lakirati radija- torskim lakom u dva premaza. Obračun po ml cijevi. |  | ml | 360,00 |
| 8 | Ispitivanje instalacije na hladni vodeni pritisak, hladna proba, od p = 4 bar u trajanju od 8 h, uz otklanjanje eventualnih nepravilnosti prije bojenja. |  | h | 48,00 |
| 9 | Tople probe instalacija, regulacija. |  | h | 48,00 |
| 10 | Pripremno – završni radovi |  | h | 48,00 |
|  | UKUPNO F.4 |  |  |  |
| F.5 | POTROŠNA TOPLA VODA |  |  |  |
| 1 | Kombinovani toplovodni bojler (topla voda siste-ma 70/90 °C - električna struja) za pripremu pot-rošne tople vode zapremine V=1000 l, tip AH 1000 UNO, proizvod BOSCH ili ekvivalent |  | kom | 1,00 |
| 2 | Ekspanziona posuda, sanitarna, proizvod Elbi, tip DV 50 ili ekvivalent |  | komplet | 1,00 |
| 3 | Slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2", sa holenderom, kapom i lancem. |  | kom | 1,00 |
| 4 | Sigurnosni ventil sa oprugom R 3/4" |  | kom | 27,00 |
| 5 | Pocinkovane cijevi |  |  |  |
|  | DN 32 |  | ml | 6,00 |
|  | DN25 |  | ml | 6,00 |
| 6 | Prolazni vodovodni ventil |  |  |  |
|  | R 1" |  | kom | 2,00 |
|  | R 5/4" |  | kom | 3,00 |
| 7 | Nepovratni vodovodni ventil R 1" |  | kom | 2,00 |
| 8 | Ispitivanje instalacije na hladni vodeni pritisak, hladna proba, od p = 4 bar u trajanju od 8 h, uz ot-klanjanje eventualnih nepravilnosti prije bojenja. |  | h | 16,00 |
| 9 | Tople probe instalacija, regulacija. |  | h | 8,00 |
| 10 | Pripremno – završni radovi |  | h | 16,00 |
|  | UKUPNO F.5 |  |  |  |
| F.6 | AUTOMATIKA |  |  |  |
|  | Primarni (kotlovski) krug |  |  |  |
| 1 | F.1 Trokraki regulacioni ventil | * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C DN 50; Kvs=40 m3/h tip: TV-050/40, ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 2 | F.2 Elektromotorni pogon ventila | * napajanje: 24V AC/30 VA* vođenje: trotačkasto* max. sila: 1000N* max. hod: 20mmtip: EPV 3N ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 3 | Cevni senzor temperature: | * merni opseg : (-50... +130)°C * merni element: NTC * navojni priključak: R 1/2" dužina pipka: 100 mm tip: CTS-1 tip: CTS-1 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 4 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju | * napajanje: 230V AC * kućište za ugradnju u elektroorman * konzola sa funkcionalnom tastaturom i grafičkim LCD dispejem * komunikacioni priključci: RS232/RS485 * sat realnog vremena tip: F-100/ZK ili ekvivalent | kom | 1,00 |
|  | Radijatorsko grijanje |  |  |  |
| 5 | Trokraki regulacioni ventil | * nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C DN 15; Kvs=4 m3/h tip: TV-015/4 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 6 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju | za lokalnu regulaciju * napajanje: 230V AC * kućište za ugradnju u elektroorman * konzola sa funkcionalnom tastaturom i grafičkim LCD dispejem * komunikacioni priključci: RS232/RS485 * sat realnog vremena tip: F-100/RG ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 7 | Cevni senzor temperature | * merni opseg : (-50... +130)°C * merni element: NTC * navojni priključak: R 1/2" dužina pipka: 100 mm tip: CTS-1 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 8 | Spoljašnji senzor temperature | * merni opseg : (-40... +60)°C * merni element: 2k2 (25°C) tip: STS-1 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 9 | F.9 Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju | * napajanje: 230V AC * kućište za ugradnju u elektroorman * konzola sa funkcionalnom tastaturom i grafičkim LCD dispejem * komunikacioni priključci: RS232/RS485 * sat realnog vremena tip: F-100/RG ili ekvivalent | kom | 1,00 |
|  | Potrošna topla voda |  |  |  |
| 10 | Trokraki regulacioni ventil | * nazivni pritisak: PN16* karakteristika:jednakoprocentna* povezivanje: prirubnicama* max. temperatura fluida: 140°CDN 25; Kvs=6,3 m3/h tip: TV-015/6,3 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 11 | Elektromotorni pogon ventila | * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: trotačkasto * max. sila: 500N * max. hod: 15mm tip: EPV 3L ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 12 | Cevni senzor temperature: | * merni opseg : (-50... +130)°C * merni element: NTC * navojni priključak: R 1/2" dužina pipka: 100 mm tip: CTS-1 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 13 | Spoljašnji senzor temperature | * merni opseg : (-40... +60)°C * merni element: 2k2 (25°C) tip: STS-1 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 14 | Cevni senzor temperature: | * merni opseg : (-50... +130)°C * merni element: 2k2 (25°C) * navojni priključak: R 1/2" * dužina pipka: 200 mm * navojni priključak i čaura od nerđajućeg čelika tip: CTS-1-200/Cr ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 15 | Cevni termostat - regulacioni: | * merni opseg: (30...90°C) * preklopna razlika: 3°C * navojni priključak: R1/2" * tip reseta: automatski * dužina pipka: 200 mm * navojni priključak i čaura od nerđajućeg čelika tip: CTR-1-200/Cr ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 16 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju | * napajanje: 230V AC * kućište za ugradnju u elektroorman * konzola sa tastaturom i grafičkim LCD dispejem * komunikacioni priključci: RS232/RS485 * sat realnog vremena tip: F-100/STV ili ekvivalent | kom | 1,00 |
|  | Grejno ventilaciona komora |  |  |  |
| 17 | Trokraki regulacioni ventil |  | kom | 1,00 |
| 18 | Elektromotorni pogon ventila |  | kom | 1,00 |
| 19 | Kanalni senzor temperature: | * merni opseg :( -40... +60)°C * merni element: Pt1000 *dužina pipka: 220 mm tip: KTS-1/Pt ili ekvivalent | kom | 4,00 |
| 20 | F.20 Elektromotorni pogon žaluzina: | F.20 Elektromotorni pogon žaluzina: *obrtni moment 10 Nm* napajanje: 24V / 50Hztip: FNM 24 A ili ekvivalent | kom | 4,00 |
|  | * obrtni moment 10 Nm * napajanje: 24V / 50Hz * potenciometar za povratni sign. položaja tip: FNM 24 A/P | * obrtni moment 10 Nm * napajanje: 24V / 50Hz * potenciometar za povratni sign. položaja tip: FNM 24 A/P ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 21 | Diferencijalni presostat za vazduh sa priborom: | * regulaciono područje: 50...500 Pa tip: DPV-500 ili ekvivalent | kom | 2,00 |
| 22 | Termostat za zaštitu od smrzavanja: | * regulacioni opseg -10... +12°C * dužina kapilare 6 m * tip reseta: automatski tip: TMR-6/A ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 23 | Kanalni termostat - granični: | * granična vrednost: (60-6°C) * tip reseta: ručni * dužina pipka: 220 mm tip: KTG-1 ili ekvivalent | kom | 2,00 |
| 24 | Mikroprocesorski regulator XF - 5000 sa sistemskim softverom | * napajanje: 220 AC * kućište za ugradnju u elektroorman * sat realnog vremena * led indikacija statusa * komunikacija: Mbus, RS232/RS485 tip: XF 5000 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 25 | F.25 Upravljačka konzola mikroprocesorskog regulatora XF- 5000 | * funkcionalna tastatura za unos i pregled * grafički LCD displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * ugradnja na regulatoru tip: XF-K1 ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 26 | Programiranje mikroprocesorskog regulatora saglasno zahtevima mašinskog projekta i projekta elektromotornog pogona, prema tehnologiji objekta. |  | paušalno | 1,00 |
|  | UKUPNO F.6 |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |
| F.1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| F.2 | KOTLARNICA |  |  |  |
| F.3 | VAZDUŠNO GREJANJE I VENTILACIJA |  |  |  |
| F.4 | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  |
| F.5 | POTROŠNA TOPLA VODA |  |  |  |
| F.6 | AUTOMATIKA |  |  |  |
|  | UKUPNO F: |  |  |  |
| G | SPRINKLER INSTALACIJE |  |  |  |
| 1. | MATERIJAL I OPREMA |  |  |  |
| 1.01 | Isporuka i ugradnja suvog sprinkler ventila dimenzija DN100/PN10/16, sa ovalnim zasu-nom DN100, presostatom za nadzor stanja klapne, komorom za odloženo dejstvo presostata, 2 (dva) mano-metra, ventilom za drenažu i ventilom za testiranje alarmnog zvona i bajpasom za izjednačavanje pritiska uzvodno i nizvodno od klapne sprinkler ventila. | Sprinkler ventil jedimenzija DN100/PN10/16, sa ovalnim zasu-nom DN100, presostatom za nadzor stanja klapne, komorom za odloženo dejstvo presostata, 2 (dva) mano-metra, ventilom za drenažu i ventilom za testiranje alarmnog zvona i bajpasom za izjednačavanje pritiska uzvodno i nizvodno od klapne sprinkler ventila, proizvođača Tycon ili ekvivalent | komplet | 2,00 |
| 1.02 | Isporuka i ugradnja kompresora za održavanje pritiska u instalaciji. | Karakteristike kompresora za održavanje pritiska u instalaciji su:Q= 187 l/min, do 8 bara, 1,5kW, sa regulatorom pritiska, presostatima manometrom, nepovratim ventilima, kugla ventilima i ostalim materijalom za povezivanje kompresora sa instalacijom | komplet | 1,00 |
| 1.03 | Isporuka i ugradnja alarmnog zvona . | Zvono ima ulaz 3/4", izlaz 1" komplet sa fitingom, sa odvajačem nečistoče 3/4", proizvod Tyco ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 1.04 | Isporuka i ugradnja visećih mlaznica. | viseća mlaznica 5 mm staklena ampula 68°C K=80, 1/2" NPT spoljni navoj, mesing hromiran, proizvod Tyco ili ekvivalent | kom | 152,00 |
| 1.05 | Isporuka ključa za ugradnju mlaznica. | Ključ za ugradnju mlaznica je proizvod Tyco ili ekvivalent. | kom | 2,00 |
| 1.06 | Isporuka i ugradnja fleksibilnih crijeva. | crijeva su sa odgovarajućim kačenjem za spušteni plafon, Tyco ili ekvivalent, dužine 750 mm. | kom | 68,00 |
| 1.07 | Isporuka i ugradnja dvodjelnih ukrasnih rozetni. | Ukrasne rozetne za mlaznice su bijele boje , 1/2" NPT navoj, Tyco ili ekvivalent. | kom | 68,00 |
| 1,08 | Isporuka i ugradnja ormana za rezervne mlaznice. | Ormani su kapacitet 12 sprinkler mlaznica. Proizvođač: Tyco ili ekvivalent. | kom | 1,00 |
| 1,09 | Isporuka rezervnih mlaznica. | rezervne mlaznice su viseće (pendent), staklena ampula 68°C, K=80, 1/2" NPT spoljni navoj, mesing - hromiran Tyco ili ekvivalent | kom | 12,00 |
| 1,10 | Isporuka i ugradnja indikatora protoka. | Indikatori protoka su proizvod Tyco ili ekvivalent |  |  |
|  | DN 100/PN 16 |  | kom | 1,00 |
|  | DN 65/PN 16 |  | kom | 2,00 |
| 1,11 | Isporuka i ugradnja ovalnih zasuna. | Ovalni zasuni su sa mogućnošću ugradnje mikroprekidača (u cijenu uračunati i mikro- prekidač), proizvod Tyco ili ekvivalent |  |  |
|  | DN 100/PN 10/16 |  | kom | 6,00 |
| 1,12 | Isporuka i ugradnja nepovratnih ventila dimenzija: DN 100/PN 16 |  | kom | 4,00 |
| 1,13 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće sa manometrima, dimenzija DN 100/PN 16 |  | kom | 1,00 |
| 1,14 | Sigurnosni ventil za vazduh DN2 0 pritisak otvaranja 5 bar | Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila je 5 bar | kom | 1,00 |
| 1,15 | Sigurnosni ventil za vodu DN 20 pritisak otvaranja 6 bar | Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila je 6 bar | kom | 1,00 |
| 1,16 | Isporuka i ugradnja manometara. | manometri su 1/2", opsjega od 0-25 bara, proizvod Tyco ili ekvivalent sa trokrakom slavinom 1/2" | kom | 6,00 |
| 1,17 | Isporuka i ugradnja ventila za testiranje mlaznica safaktorom k=80, DN 25. | mlaznica su sa faktorom k=80, DN 25 proizvod Tyco ili ekvivalent. | kom | 3,00 |
| 1,18 | Isporuka i ugradnja loptastih slavina: |  |  |  |
|  | DN 20 |  | kom | 2,00 |
|  | DN 40 |  | kom | 9,00 |
| 1,19 | Isporuka i ugradnja prirubnice sa grlom komplet sa vijcima i gumom za dihtovanje |  |  |  |
|  | DN 100/PN 16 |  | kom | 14,00 |
|  | DN 65/PN 16 |  | kom | 8,00 |
| 1,2 | Isporuka i ugradnja slijepe prirubnice DN 100 / PN10/16 |  | kom | 1,00 |
| 1,21 | Izrada, isporuka i ugradnja metalnih L-profila za izradu oslonaca opreme (ventila, hvatača, i drugog) |  | kg | 75,00 |
| 1,22 | Isporuka i ugradnja drenažnog seta. | Set se sastoji od: pocinkovane cijevi DN65, pocinkovane cijevi DN25, pocinkovanog fitinga, lijevka kod sprinkler ventila kao i lijevka kod alarmnog zvona, sprovedeno do najbližeg slivnika | komplet | 1,00 |
| 1,23 | Isporuka i ugradnja ugradnja priključka za vatrogasno vozilo. | Ugradni priključak za vatrogasno vozilo je: ulaz 1xDN100 NPT, izlaz 2xDN65 NST sa klapnom unutar priključka, proizvod Tyco ili ekvivalent | kom | 1,00 |
| 1,24 | Isporuka i ugradnja spojnica. | Spojnice su proizvođač Tyco ili ekvivalent |  |  |
|  | brza spojnica (Štorc) DN65 NST |  | kom | 2,00 |
|  | brze slijepe spojnice sa lancom (Štorc) DN65 |  | kom | 2,00 |
| 1,25 | Čelične bešavne crne cijevi, JUS C.B5.221 |  |  |  |
|  | DN 100 (108,0x3,6) |  | ml | 48,00 |
|  | DN 80 (88,9x3,2) |  | ml | 24,00 |
|  | DN 65 (76,1x3,2) |  | ml | 54,00 |
|  | DN 50 (60,3x2,9) |  | ml | 126,00 |
| 1,26 | Čelične bešavne crne cijevi, JUS C.B5.225 |  |  |  |
|  | DN 40 (48,3x3,25) |  | ml | 48,00 |
|  | DN 32 (42,4x3,25) |  | ml | 48,00 |
|  | DN 25 (33,7x3,25) |  | ml | 126,00 |
| 1,27 | Fiting crni, JUS M.B6.821 |  |  |  |
|  | Hamburški luk 90° |  |  |  |
|  | DN 100 (108,0x3,6) |  | kom | 9,00 |
|  | DN 80 ( 88,9x3,2) |  | kom | 1,00 |
|  | DN 65 ( 76,1x2,9) |  | kom | 8,00 |
|  | DN 50 ( 60,3x2,9) |  | kom | 2,00 |
|  | T komad |  |  |  |
|  | DN 100 (108,0x3,6) - krstasti |  | kom | 1,00 |
|  | DN 100 (108,0x3,6) |  | kom | 8,00 |
|  | DN 80 ( 88,9x3,2) - krstasti |  | kom | 5,00 |
|  | DN 80 ( 88,9x3,2) |  | kom | 2,00 |
|  | DN 65 ( 76,1x2,9) - krstasti |  | kom | 2,00 |
|  | DN 65 ( 76,1x2,9) |  | kom | 20,00 |
|  | DN 50 ( 60,3x2,9) – krstasti |  | kom | 2,00 |
|  | DN 50 ( 60,3x2,9) |  | kom | 39,00 |
|  | Redukcija |  |  |  |
|  | DN 100 DN 80 |  | kom | 2,00 |
|  | DN 100 DN 65 |  | kom | 5,00 |
|  | DN 80 DN 65 |  | kom | 9,00 |
|  | DN 65 DN 50 |  | kom | 9,00 |
|  | DN 65 DN 32 |  | kom | 12,00 |
|  | DN 65 DN 25 |  | kom | 14,00 |
|  | DN 50 DN 40 |  | kom | 9,00 |
|  | DN 50 DN 32 |  | kom | 7,00 |
|  | DN 50 DN 25 |  | kom | 21,00 |
| 1,28 | Fiting pocinkovani |  |  |  |
|  | Koljeno 90° |  |  |  |
|  | DN 25 |  | kom | 37,00 |
|  | T komad |  |  |  |
|  | DN 40 (48,3x3,25) - krstasti |  | kom | 1,00 |
|  | DN 40 (48,3x3,25) |  | kom | 15,00 |
|  | DN 32 (42,4x3,25) |  | kom | 19,00 |
|  | DN 25 (33,7x3,25) |  | kom | 73,00 |
|  | Redukcija |  |  |  |
|  | DN 40 DN 32 |  | kom | 9,00 |
|  | DN 40 DN 25 |  | kom | 24,00 |
|  | DN 32 DN 25 |  | kom | 24,00 |
|  | Muf |  |  |  |
|  | DN25 |  | kom | 115,00 |
| 1,29 | Osnovna boja (kompletan cjevovod, 2 premaza) |  | kg | 36,00 |
| 1,3 | Pokrivna - lak boja (vidljivi dio cjevovoda, 2 premaza) |  | kg | 30,00 |
| 1,31 | Kruškaste obujmice, proizvod Fisher ili ekvivalent |  |  |  |
|  | DN 100 |  | kom | 10,00 |
|  | DN 80 |  | kom | 18,00 |
|  | DN 65 |  | kom | 19,00 |
|  | DN 50 |  | kom | 32,00 |
|  | DN 40 |  | kom | 16,00 |
|  | DN 32 |  | kom | 15,00 |
|  | DN 25 |  | kom | 48,00 |
| 1,32 | Nosač za vertikale, proizvod Fisher ili ekvivalent |  |  |  |
|  | DN 100 |  | kom | 3,00 |
|  | DN 80 |  | kom | 2,00 |
| 1,33 | Isporuka i ugradnja zupčaste spojnice | Zupčaste spojnice DN100 su za prelaz sa crne cijevi na okiten crijevo (1 kom u objektu + 1 kom kod priključka za vatrogasno vozilo ) | kom | 2,00 |
| 1,34 | Bojenje cijevne mreže osnovnom bojom u dva premaza |  | kg | 38,00 |
| 1,35 | Bojenje cijevne mreže završnom bojom u dva premaza |  | kg | 30,00 |
| 1,36 | Ispitivanje instalacije na hladan vodeni pritisak i puštanje u probni rad |  | paušalno | 1,00 |
|  | UKUPNO G: |  |  |  |
| H. | ZAŠTITA OD POŽARA |  |  |  |
| 1. | Ručni aparat za početno gašenje požara | tip S-9A |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  | kom | 19,00 |
| 2. | Ruĉni aparati za poĉetno gašenje požara | tip CO2 - 5 |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  | kom | 2,00 |
|  | UKUPNO H: |  |  |  |
| I. | OPREMA I NAMJEŠTAJ |  |  |  |
|  | KOŠARKA |  |  |  |
| 1 | ZIDNI POKRETNI koš - Elektro / RUČNI |  |  |  |
|  | • Omogućava horizontalno zatvaranje u lijevu i desnu stranu. • Ploča sekurit 180 x 105 cm s okvirom i mekom zaštitom. • Regulator visine: 260 i 305 cm. • Pokret konstrukcije izveden pomoću elektromotora i ručno. |  |  |  |
|  | Ukupno zidni pokretni koš |  |  | 2,00 |
| 1' | KOŠ ZIDNI PREKLOPNI - GLAVNA IGRALIŠTA |  |  |  |
|  | Dobava i montaža zidne konstrukcije za košarku sa sekurit pločom i zglobnim obručem, obruč pritvrđen nezavisno od sekurit ploče na okvir s mekom zaštitom. |  |  |  |
|  | Zidna konstrukcija koša se pričvrsti na AB stub od višine 290 do 560 cm |  |  |  |
|  | Ploča sekurit u okviru s mekom zaštitom i regulatorom visine, koji preko navojnog vretena (levi - desni navoj) i plinskog ublaživača omogućava jednostavno i brzu regulaciju visine obruča upotrebom ručice od 260 cm do 305 cm. |  |  |  |
|  | Otvaranje i zatvaranje preko sistema teleskopske diagonalne konstrukcije s blokirnim vijkom za otvoreni i zatvoreni položaj. |  |  |  |
|  | U kompletu mora biti sva potrebna dodatna konstrukcija i material za pričvršćivanje kod montaže: |  |  |  |
|  | - konstrukcija sa zidnim okvirom i konstrukcija s kliznim mehanizmom dužine 180 cm |  | garnitura | 1,00 |
|  | - ploča sekurit 180 x 105 cm s okvirom sa mekom zaštitom i regulacijom visine obruča od 260 do 305 cm |  | garnitura | 1,00 |
|  | - zglobni obruč za košarku (Flex) |  | garnitura | 1,00 |
|  | - košarkaška mrežica tekmičarska |  | garnitura | 1,00 |
|  | U skladu sa SIST EN 1270 |  |  |  |
|  | Ukupno preklopni koševi za glavna igrališta |  | komplet | 2,00 |
|  | ODBOJKA |  |  |  |
| 2 | ODBOJKA TAKMIČARSKA |  |  |  |
|  | Takmičarska garnitura za odbojku je namijenjena za najviši nivo takmičenja. Čvrsti i ujedno laki aluminijski stubovi omogućuju jednostavno napinjanje mreže. |  |  |  |
|  | Nabavka opreme za takmičarsku odbojku u sastavu: |  |  |  |
|  | - aluminijski stub fi 100 mm, visine 3 m, sa mehanizmom za napinjanje |  | kom | 1,00 |
|  | - aluminijski stub fi 100 mm, visine 3 m, bez mehanizma za napinjanje |  | kom | 1,00 |
|  | - zaštita stubova odbojke |  | kom | 2,00 |
|  | - čaura odbojke fi 100 mm |  | kom | 2,00 |
|  | - poklopac sportskog poda mjedeni obruč |  | kom | 2,00 |
|  | - mreža za odbojku takmičarska |  | kom | 1,00 |
|  | - antene i palice za takmičarsku mrežu |  | grt | 1,00 |
|  | - navijač mreže |  | kom | 1,00 |
|  | - sudski stalak za odbojku aluminijski sa mekom zaštitom |  | kom | 1,00 |
|  | U skladu sa SIST EN 1271 |  |  |  |
|  | Ukupno oprema za takmičarsku odbojku |  | komplet | 1,00 |
| 3 | STONI TENIS |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje prevozne i sklopive opreme za stoni tenis. Sto za stoni tenis dimenzija: (dužina) 2740 x (širina) 1525 x (visina od poda) 760 mm proizvedena u skladu sa pravilima i sigurnosnim normama EN 14468-1 za stolni tenis. Inovativan dizajn, DSI tehnologija (double security integree) - automatsko zaključavanje stola.. |  |  |  |
|  | - Karakteristike stola: boja je ravnomjerno mat plava; igraća površina jako zgusnuta, iverica debljina 19 mm; vertikalna stranica (okvir): nerđajući čelik otporan na udarce debljine 35 mm; noge od stola: čelične presvučene plastikom, u obliku slova Y dimenzije 90x25 mm, dupli točkovi Φ150; stalak za mrežicu: sa regulacijom visine, kod zatvaranja stola nije potrebno odstraniti stalke, sistem slaganja: Compact tehnologija; dimenzije stola u složenom stanju: 1830 x 750 x 1550 mm; teža: 82 kg; dodatni prostor za: loptice, reket, pokrivalo reketa |  | garnitura | 1,00 |
| 4 | SEMAFOR ZA STONI TENIS |  | kom | 2,00 |
|  | MALI NOGOMET |  |  |  |
| 5 | Nabavka opreme za mali nogomet u sastavu: |  |  |  |
|  | - samostojeći gol 120 x 90 cm |  | kom | 2,00 |
|  | - mreža za samostojeći gol 120 x 90 cm |  | kom | 2,00 |
|  | Ukupno oprema za dvoranski hokej |  | komplet | 2,00 |
|  | LJESTVE |  |  |  |
| 6 | Nabavka ljestvi, dim. 260x90 cm, 16 pritki koje su ugrađene, da se ne vrte; stranice ljepljeno drvo smreka, prečke tvrdo drvo. |  |  |  |
|  | * švedske ljestve s konzolom na zid |  |  |  |
|  | U skladnu sa SIST EN 12346 |  |  |  |
|  | Ukupno ljestve s konzolama |  | komplet | 5,00 |
|  | PENJALA |  |  |  |
| 7 | Nabavka garniture za penjanje u sastavu: |  |  |  |
|  | * Motka 5m s trajnim oznakama visine na 3 i 4 m, na točkićima na vodilici radi sklanjanja bliže zidu |  | garnitura | 2,00 |
|  | Uže za penjanje 4,5 m od konoplje,na točkićima na vodilici radi sklanjanja bliže zidu |  | garnitura | 2,00 |
|  | * Konzola za penjala za 2 mjesta |  | garnitura | 2,00 |
|  | Ukupno garnitura za penjanje |  | komplet | 2,00 |
|  | DVOJNO UTIČNO VRATILO - ALUMINIJUM |  |  |  |
| 8 | Nabavka dvojnog utičnog vratila za izvođenje školske gimnastike u sastavu: |  |  |  |
|  | * Aluminijski stub za utično vratilo, s mogućnošću regulacije visine prečke od 80 do 250 cm |  | kom | 3,00 |
|  | * Prečka za utično vratilo od fi 28 mm |  | kom | 2,00 |
|  | * Čaura za utično vratilo, za montažu je potrebna izrada temelja debljine minimalno 55 cm |  | kom | 3,00 |
|  | * Pokrov čaure |  | kom | 3,00 |
|  | Ukupno dvojno utično vratilo |  | komplet | 2,00 |
|  | KARIKA NA UŽETU |  |  |  |
| 9 | Nabavka karika na užetu |  |  |  |
|  | Nabavka karika na užetu u sastavu: metalne noseće konstrukcije, drveni obruč s užetom i osiguranjem, vrećica kao protivteg za spuštanje karika i prateći materijal za pričvršćenje |  |  |  |
|  | - Konstrukcija za karike |  | garnitura | 1,00 |
|  | - Obruči na užetu s osiguranjem i vrećicom |  | garnitura | 1,00 |
|  | Ukupno karike na užetu |  | komplet | 2,00 |
|  | RAZBOJI |  |  |  |
| 10 | Razboj dvovisinski školski. Laka konstrukcija školskog dvovisinskog razboja omogućuje svestranu upotrebu i regulaciju ljestvi prema propisima FIG. Jednostavna, brza i sigurna regulacija ljestvi od 190 do 240 cm i 110 do 160 cm. Razmak između dvije ljestve od 70 do 140 cm. Prevoz razboja sa ugrađenim točkićima. Kod zamjene više ljestve sa motkom, razboj se može upotrebiti kao školska motka (niža ljestva se položi na pod). U skladu sa SIST EN 915 |  | kom | 2,00 |
| 11 | STRUNJAČA ZA DVOVISINSKI ŠKOLSKI RAZBOJ |  |  |  |
|  | Dimenzije 232x82x6cm |  | kom | 4,00 |
|  | KOZLIĆI |  |  |  |
| 12 | Kozlić veliki dim. 100 do 150 cm. Trup elastičan i lagan. Presvlaka je od prave kože. Metalne noge s teleskopskom regulacijom po 5 cm. Za izravnanje neravnina poda, jedna noga ima nestepenu regulaciju. U skladu sa SIST EN 12196 |  | kom | 1,00 |
|  | ŠVEDSKI SANDUCI |  |  |  |
| 13 | Švedski sanduk od vezane ploče s prevozom, šestodjelna, zaobljeni masivni uglovi. Poklopac presvučen kvalitetnom umjetnom kožom. U skladu sa SIST EN 916. |  | kom | 2,00 |
| 14 | SANDUČIĆ, ZAOBLJENI UGLOVI, U skladu sa SIST EN 916 |  | kom | 2,00 |
|  | ODSKOČNE DASKE, TRAMPOLINI |  |  |  |
| 15 | Odskončna daska školska tapecirana presvučena |  | kom | 1,00 |
|  | KLUPE |  |  |  |
| 16 | Gimnastička klupa izrađena od kvalitetnog ljepljenog drveta smreke, noge su od vezane ploče. Klupa se upotrebljava sa obije strane, jer je na donjoj strani ugrađena greda. Visina klupe je 35 cm, širina gornje ploče 27 cm i širina grede 10 cm. Klupa ima na jednoj strani prečku za upotrebu klupe pod nagibom (zajedno sa sandukom i švedskim ljestvama). U skladu sa SIST EN 12432 |  | kom | 4,00 |
|  | GREDE |  |  |  |
| 17 | Niska greda dužine 390 cm i visine 40 cm. Izrađena od kvalitetnog ljepljenog drveta smreke. Metalne noge sa gumenim čepovima. U Skladu sa SIST EN 12432 |  | kom | 1,00 |
| 18 | Visoka greda izrađena od kvalitetnog ljepljenog drveta smreke i tapecirana neklizajućm tekstilom. Greda dužine 500 cm i regulacija dvije visine 70 i 120 cm. |  | kom | 1,00 |
|  | STRUNJAČE |  |  |  |
|  | Opšti opis materijala : |  |  |  |
|  | Presvlake mekih strunjača od nehabajućeg PVC-a, s ručkama za prienos i odušnicima. Presvlake polivalentnih strunjača od teksturnog materijala, s protivkliznom funkcijom, u kombinaciji s nehabajućim PVC-om. |  |  |  |
|  | U skladu sa SIST ISO 5903, 5904, 5905, 5906, 5907 |  |  |  |
| 19 | Strunjača za doskoke 200 x 125 x 12 cm |  | kom | 10,00 |
| 20 | Meka strunjača 200 x 200 x 50 cm |  | kom | 4,00 |
| 21 | Presvlaka za meke strunjače 400 x 200 x 50 cm |  | kom | 4,00 |
| 22 | Strunjača švedske ljestve 164 x 82 x 6 cm |  | kom | 5,00 |
| 23 | Komplet polivalentnih strunjača. Svi elementi kompleta imaju ušivene čičak trake za spajanje u cjelinu. Sastav: |  |  |  |
|  | Kvadar 4 |  | kom | 1,00 |
|  | Kvadar 3 |  | kom | 1,00 |
|  | Kvadar 2 |  | kom | 1,00 |
|  | Polukvadar |  | kom | 1,00 |
|  | Polukvadar |  | kom | 1,00 |
|  | Polukvadar |  | kom | 1,00 |
|  | Polukvadar |  | kom | 1,00 |
|  | Polukvadar |  | kom | 1,00 |
|  | Polukvadar |  | kom | 1,00 |
|  | Poluvaljak |  | kom | 1,00 |
|  | Poluvaljak |  | kom | 1,00 |
|  | Strunjača 250x100x6 |  | kom | 2,00 |
| 24 | ZAŠTITNA MREŽA PROZORA |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža napete fiksne mrežne zaštite stakla na čeličnoj sajli, s dovoljnim razmakom od ravnine stakla iz UV odbojne svijetle mreže fi 4 mm okno 100x100mm. Komplet s nosećim konzolama, čelično uže i materijal za pričvršćivanje. |  |  |  |
|  | Ukupno meža za zaštitu prozora, obračun po m2. |  | m2 | 112,00 |
| 25 | ZAPISNIČKI STO |  |  |  |
|  | Dobava i montaža prjevoznog zapisničkog stola, dim. 200 x 70 x 72 cm, prednja stranica i bočne stranice zatvorene |  |  |  |
|  | Zapisnički stol |  | kom | 2,00 |
|  | OPREMA ZA SPREMIŠTE SPRAVA |  |  |  |
| 26 | Metalni ormar za odlaganje rekvizita dim. 195 x 110 x 50 cm s bravicom |  | kom | 2,00 |
| 27 | Kolica za lopte metalna s bravicom 100 x 55 x 80 cm |  | kom | 2,00 |
| 28 | Konzole za utičnu opremu |  | kom | 2,00 |
|  | OPREMA GARDEROBA |  |  |  |
|  | Zidni garderobni stalci u sastavu: metalni kostur, klupa, naslon, polica za odlaganje sportske torbe, kukice za vješanje |  |  |  |
| 29 | Garderobni stalak po gornjem opisu 200 cm |  | kom | 6,00 |
| 30 | ISCRTAVANJE TERENA - Liniranje košarke |  | komplet | 1,00 |
| 31 | ISCRTAVANJE TERENA - Liniranje odbojka |  | komplet | 1,00 |
| 32 | UČILA, REKVIZITI, POMIČNA OPREMA, LOPTE |  |  |  |
| 1. | Kompresor za lopte s manometrom |  | kom | 2,00 |
| 2. | Lopta za malu košarku guma br. 5 |  | kom | 12,00 |
| 3. | Lopta za košarku - koža br.. 7 |  | kom | 12,00 |
| 4. | Lopta za rukomet vel. 3 umjetna koža |  | kom | 12,00 |
| 5. | Lopta za rukomet vel.2 umjetna koža |  | kom | 12,00 |
| 6. | Lopta za rukomet vel.1 umjetna koža |  | kom | 12,00 |
| 7. | Lopta za odbojku takmičarska |  | kom | 12,00 |
| 8. | Lopta za odbojku supersoft |  | kom | 12,00 |
| 9. | Lopta za igranje supersoft promjera 20 cm |  | kom | 24,00 |
| 10. | Lopta za nogomet indor 4 |  | kom | 12,00 |
| 11. | Lopta za nogomet outdoor 5 |  | kom | 12,00 |
| 12. | Medicinka guma 2 kg |  | kom | 4,00 |
| 13. | Medicinka guma 3 kg |  | kom | 4,00 |
| 14. | Medicinka guma 5 kg |  | kom | 4,00 |
| 15. | Loptice za stolni tenis |  | kom | 30,00 |
| 16. | Loptice za badmintoin - umjetni materijal |  | kom | 30,00 |
|  | UREĐAJ ZA MJERENJE |  |  |  |
| 17. | Startni pištolj |  | kom | 2,00 |
| 18. | Zviždalljka s uzicom |  | kom | 6,00 |
| 19. | Osobna vaga s visinomjerom |  | kom | 1,00 |
| 20. | Kaliper za mjerenje kožnog nabora |  | kom | 1,00 |
| 21. | Elektronski mjerač spretnosti (taping) |  | kom | 1,00 |
| 22. | Mjerač pretklona |  | kom | 1,00 |
| 23. | Prevlaka za skok u daljinu |  | kom | 1,00 |
| 24. | Metar 50 m |  | kom | 1,00 |
| 25. | Elektronska štoperica |  | kom | 4,00 |
| 26. | Kompas |  | kom | 10,00 |
|  | POMAGALA ZA UČENJE |  |  |  |
| 27. | Obruč PVC fi 70 cm |  | kom | 24,00 |
| 28. | Debelo uže 15 m |  | kom | 1,00 |
| 29. | Markirni stožac 22 cm |  | kom | 30,00 |
| 30. | Reket za badminton školski |  | kom | 8,00 |
| 31. | Reket za stolni tenis |  | kom | 8,00 |
| 32. | Megafon |  | kom | 1,00 |
| 33. | Vijača 250 cm |  | kom | 24,00 |
| 34. | Vijača 300 cm |  | kom | 24,00 |
| 35. | Palica gimnastičarska 100/2,5 cm, drvena |  | kom | 24,00 |
| 36. | Stalak za slalom (plastična baza + plastična palica 120 cm) |  | kom | 24,00 |
|  | ATLETIKA |  |  |  |
| 37. | Školska pregibna prepreka do 70 cm |  | kom | 6,00 |
| 38. | Stalak za skok u vis |  | par | 1,00 |
| 39. | Letvica fiberglas za skok u vis |  | kom | 1,00 |
| 40. | Uže za skok u vis |  | kom | 1,00 |
| 41. | Dvoranski startni blok - guma |  | kom | 6,00 |
| 42. | Štafetna palica drvena |  | kom | 6,00 |
| 42. | Zvučni označivač starta |  | kom | 1,00 |
| 44. | Kugla 3 kg gumena |  | kom | 1,00 |
| 45. | Kugla 4 kg gumena |  | kom | 1,00 |
| 33 | TELESKOPSKE TRIBINE |  | m | 27,00 |
|  | Teleskopske samostojeće tribine, postavljenje uz zid, od metalne konstrukcije sa plastičnim sjedalima |  |  |  |
|  | KUHINJSKI ELEMENTI SA TEHNIČKOM OPREMOM |  |  |  |
| 35 | Frontove i korpus donjih i gornjih kuhinjskih elementa raditi od iverice debljine 18mm u bijeloj boji, ral 9003. Radnu ploču raditi od iverice debljine 36mm u bijeloj boji, ral 9003. Predvidjeti ugradni frižider visine h=150cm; šporet sa ugradne četriri ringle; Iznad frižidera predvidjeti ugradnu mikrotalasnu pećnicu; Iznad šporeta predvidjeti ugradni aspirator. |  | kom | 1,00 |
| 35 | TRPEZARIJSKI STO |  |  |  |
|  | Razvlačni, okrugli trpezarijski sto dimenzija 120+40cm, u bijeloj boji, ral 9003, rađen od drveta. |  | kom | 2,00 |
| 36 | TRPEZARIJSKA STOLICA |  |  |  |
|  | Trpezarijske stolice - metalna konstukcija, obloga od platna svijetlo sive boje, nožice u boji hrastovog drveta. |  | kom | 10,00 |
| 37 | KANCELARIJSKI PLAKAR |  |  |  |
|  | Kancelarijski pakar dimenzija 50x80x200cm, urađen od univera debljine 18mm, u boji hrastovog drveta. |  | kom | 26,00 |
| 38 | KANCELARIJSKA KOMODA |  |  |  |
|  | Kancelarijska komoda dimenzija 50x80x120cm, urađen od univera debljine 18mm u bijeloj boji, ral 9003. |  | kom | 6,00 |
| 39 | KANCELARIJSKI STO |  |  |  |
|  | Kancelarijski ugaoni sto dimenzija 150(120)x80x75cm, urađen od furniranog medijapana u boji hrastovog drveta. |  | kom | 3,00 |
| 40 | KANCELARIJSKA STOLICA |  |  |  |
|  | Kancelarijska stolica, sa rukohvatima i točkićima, metalne hromirane konstukcije, obloga od eko kože u crnoj boji. |  | kom | 3,00 |
| 41 | KANCELARIJSKI STO |  |  |  |
|  | Kancelarijski sto dimenzija 150x80x75cm, sa slobodnim stranama, urađen od iverice u boji hrastovog drveta i metala u bijeloj boji, ral 9003. |  | kom | 10,00 |
| 42 | POKRETNA KASETA ISPOD STOLA |  |  |  |
|  | Kancelarijska pokretna kaseta ispod stola, rađena od iverice, sa točkićima i 3 fioke, u bijeloj boji, ral 9003. |  | kom | 10,00 |
| 43 | KANCELARIJSKA STOLICA |  |  |  |
|  | Samonosivi kočioni točkovi ø 50 mm • Crna najlonska baza sa 5 zvjezdica s armiranim čeličnim konusom, ø 700 mm • Podešavanje visine sjedala za dizanje plina • Trajni kontaktni mehanizam za reguliranje ugla zadnjeg nagiba, zaključavanog u 4 položaja s antiugaonim sastavom. Nagib nagiba podesiv pomoću ručice • Fiksno sjedalo. Unutrašnjesjedalo u višeslojnom bukovom drvetu • Sjedalica u poliuretanskoj pjeni, ergonomski, bez CFC-a • Visoka otpornost zadnje strukture u crnom poliamidu, natrag u elastičnoj mreži, omogućujući savršeno prozračivanje • Natrag na lumbalnu podlogu namjestivu u visini. Vrlo elastično, s potporom na zadnjoj strani za držanje značke • 2D oružja već instalirana, podesiva po visini i širini, s podrškom u crnom poliamidu i FIXED vrhom, mekanim dodacima, u TPE |  | kom | 10,00 |
| 44 | KONFERENCIJSKI STO |  |  |  |
|  | Konferencijski sto dimenzija 600x150x75cm, sa slobodnim stranama, urađen od metalne konstrukcije bijele boje, ral 9003 i drvene obloge, u boji hrastovog drveta. |  | kom | 1,00 |
| 45 | KONFERENCIJSKA STOLICA |  |  |  |
|  | Konferencijske stolice urađene od hromiranog kostura na sanke sa integrisanim rukonaslonima. Završna obrada eko koža u crnoj boji. |  | kom | 26,00 |
| 46 | KLUB FOTELJA |  |  |  |
|  | Klub fotelje, urađene od metalne konstrukcije, sa metalnim nogarima bijele boje, ral 9003 i sa završnom obradom od eko kože, u crnoj boji. |  | kom | 10,00 |
| 47 | GARNITURA - DVOSJED |  |  |  |
|  | Dvojsed urađen od metalne konstrukcije, sa metalnim nogarima bijele boje, ral 9003 i sa završnom obradom od eko kože u crnoj boji. |  | kom | 2,00 |
| 48 | KLUB STO |  |  |  |
|  | Klub sto urađen od metalne konstrukcije bijele boje, ral 9003 sa staklenom površinom, dimenzija 120x70x50cm |  | kom | 6,00 |
|  | UKUPNO I: |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |
| A. | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| B. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
| C. | SAOBRAĆAJ |  |  |  |
| D. | ELEKTROINSTALACIJE JAKA STRUJA |  |  |  |
| E. | ELEKTROINSTALACIJE SLABA STRUJA |  |  |  |
| F. | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |
| G. | SPRINKLER |  |  |  |
| H. | ZAŠTITA OD POŽARA |  |  |  |
| I. | OPREMA I NAMJEŠTAJ |  |  |  |

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Uprava javnih radova

Broj: 01-2242/1

Podgorica, 04.04.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 28/15 i 42/17) Rešad Nuhodžić, vd direktor, kao ovlašćeno lice Uprave javnih radova, daje

I z j a v u

da će Uprava javnih radova, shodno Planu javnih nabavki broj:01-539/1 od 31.01.2019.godine i  saglasnosti Ministarstva finansija broj 03-90/2 od 31.01.2019.godine, i Amandmanu na  Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 18.03.2019. godine, i Ugovoru o javnoj nabavci, po javnoj nabavci broj 01-57/19 za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca   Rešad Nuhodžić, , s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-2242/2

Podgorica, 04.04.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke br. 01-57/19 iz Plana javnih nabavki broj: 01-539/1 od 31.01.2019.godine i Amandmana na  Plan javnih nabavki broj: 01-1587/1 od 18.03.2019. godine, za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić, s.r.

Službenik za javne nabavke    Žaklina Kosić, s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Miomir Peruničić, s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-2242/3

Podgorica, 04.04.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj:01-539/1 od 31.01.2019.godine, i Amandmana na  Plan javnih nabavki broj: 01-1587/1 od 18.03.2019. godine, i Ugovora o javnoj nabavci broj 01-57/19 za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama i, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Jasmin Krnić, dipl.pravnik., s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Marija Božović, dipl.inž.građ.,  s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Marija Glavatović, spec.sci.građ., s.r.

Lice koje je spremalo predmjer radova:

Marija Božović, dipl.ing.građ., s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena			                            broj bodova  	            75

□ kvalitet                                                                                   broj bodova  	            25

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda  će vrijednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 75 bodova  određivati najniže ponuđena cijena (C), 25 bodova  određivaće   kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

- Najniža ponuđena cijena (C)(75 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (75 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x75

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om

C2 -Ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

- Kvalitet    (Q) 25 bodova

Podkriterijum kvalitet izkazuje se kroz:

Reference stručnih lica koje će ponuđač angažovati na izvršenju usluga i izvođenje radova  koje su predmet javne nabavke, boduju se sa  25 bodova i to na način da se:

-  Reference ovlašćenog inženjera koje će ponuđač angažovati za revizora za rukovođenje stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini,  bodovaće se sa 10 bodova,  na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći broj potvrđenih referenci na vršenju stručnog nadzora za objekte visokogradnje, bruto površine objekta minimum 1400 m², a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova.

- Reference revizora za rukovođenje stručnim nadzorom za pojedine radove nad građenjem objekta (građevinska, elektrotehnička i mašinska djelatnost),  bodovaće se po 5 bodova,  na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći broj potvrđenih referenci na vršenju stručnog nadzora za objekte visokogradnje,bruto površine objekta minimum 1400 m², a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ___ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponudjaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanje

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a(€) | ukupan iznos bez pdv-a(€) | pdv(€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

___________________________

( potpis )

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podugovarača / podizvođača podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14. 28/15 i 042/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa

- Licencu za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18).

- Licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ne primjenjuje se

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

-izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC U2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja); Licence, odobrenja i sl.; Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke. 1. 2. .... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ ( potpis) M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Uprava javnih radova, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 18, Matični broj: 11044620, koju zastupa v.d. direktora Rešad Nuhodžić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________________________, Broj računa: ______________________,naziv banke:________________________, koga zastupa __________________________, (u daljem tekstu: Izvršilac usluga ).

OSNOV UGOVORA

Osnov ovog ugovora su:

- Tenderska dokumentacija za  otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama,  broj: 01-57/19 od 13.06.2019.godine;

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj _____ od _________________________;

- Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od ________________________.

Član 1.

Izvršilac usluga se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama,  u skladu sa Čl. 100 i Čl. 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” broj: 64/17, 44/18 i 63/18) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Član 2.

Rok izvršenja ugovora o vršenju stručnog nadzora je 20 mjeseci od dana početka pripremnih radova na građenju predmetnog objekta do završetka svih ugovorenih radova.

Ugovorena cijena vršenja usluga stručnog nadzora iz člana 1 ovog ugovora iznosi:

- bez PDV-a                                     ______________  €

- iznos PDV-a                                  _______________  €

- ukupno sa PDV-om                      ______________   €.

Član 3.

Plaćanje ugovorene cijene vršiće se virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji,  u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja pripremnih radova na građenju predmetne sale,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

- preda Izvršiocu dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu, u skladu sa čl. 181  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;

- odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;

- razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere;

- blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Član 5.

Izvršilac usluga  se obavezuje da ugovorene usluge stručnog nadzora vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017 i 44/2018) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) i da u tom smislu naročito vrši:

- kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;

- kontrolu usklađenosti radova;

- naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;

- dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu;

- izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;

- kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;

- provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

- redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;

- kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;

- kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;

- kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;

- definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;

- davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;

- saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;

- rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Član 6

Izvršilac usluga  dužan je da obezbijedi da Izvođač radova:

- izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

- na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;

- organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;

- zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;

- obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);

- obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;

- vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;

- obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

- obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i

- ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Član 7

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga,  dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 8

Izvršilac usluga  je dužan da da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Član 9

Izvršilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvršilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 10

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 01-57/19 od 13.06.2019. godine vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga.

Član 11

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora;

- izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;

- potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;

- obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao   bez smetnji.

Član 12.

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između  Izvodjača radova i Naručioca.

Član 13

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu nadoknadi troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.

Član 14

Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom mostu.

Ukoliko Izvršilac odbije da vrši usluge stručnog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku”.

Član 15

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

Član 16

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti naručioca i izvođača radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora.

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog mosta.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu).

Član 17

Sastavni dio ovog ugovora čine:

  - ponuda izvršioca usluga broj: ______________ od ___________________godine,

  - garancija za dobro izvršenje ugovora, broj: _____________ od ____________ godine,

  - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti broj: __________ od ____________ godine.

Član 18

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 19

Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rješavaće se sporazumno.

Za slučaj da nije moguće spor riješiti sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 21

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC	                                                         IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama  ("Službenom listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017)

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

6. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

7. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

8. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

8.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

8.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude mora biti izdata od banke. U garanciji ponude i ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

9. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

10. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

11. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

12. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

13. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

- OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama